Задача 3

В теплообменном аппарате (экономайзере) происходит подогрев воды от температуры оС до температуры оС за счет теплоты  продуктов сгорания.  Расход воды , т/ч, а ее скорость м/с.  Температура продуктов сгорания на входе в  экономайзер оС, а на выходе –оС.

Расход продуктов сгорания , т/ч,  а их скорость м/с. Отношение внутреннего диаметра трубы теплообменника к наружному , мм/мм. Необходимо определить число параллельно включенных труб, их общую длину и поверхность нагрева теплообменного аппарата. Схема теплообмена представлена на рис.1.

Варианты заданий, а также  необходимые для расчетов данные приведены в табл. 1, 2, 3.

Таблица 1

Варианты заданий

| № п/п | , т/ч | оС | оС | мм/мм | , м/с | м/с | , т/ч | оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230 | 160 | 300 | 44/50 | 0,60 | 13 | 500 | 800 |
| 2 | 210 | 160 | 280 | 42/50 | 0,60 | 15 | 480 | 820 |
| 3 | 190 | 150 | 260 | 42/48 | 0,70 | 11 | 460 | 780 |
| 4 | 170 | 140 | 240 | 40/46 | 0,80 | 14 | 520 | 760 |
| 5 | 150 | 140 | 260 | 38/44 | 0,55 | 12 | 450 | 810 |
| 6 | 160 | 130 | 250 | 36/44 | 0,65 | 10 | 460 | 780 |
| 7 | 180 | 150 | 280 | 36/42 | 0,75 | 11 | 470 | 770 |
| 8 | 200 | 140 | 300 | 34/42 | 0,85 | 12 | 480 | 790 |
| 9 | 220 | 160 | 280 | 34/40 | 0,90 | 13 | 500 | 810 |
| 10 | 240 | 150 | 260 | 32/38 | 0,50 | 14 | 490 | 830 |
| 11 | 140 | 135 | 245 | 40/46 | 0,60 | 9 | 520 | 780 |
| 12 | 150 | 155 | 250 | 44/50 | 0,70 | 11 | 540 | 820 |
| 13 | 160 | 175 | 310 | 38/44 | 0,80 | 13 | 480 | 760 |
| 14 | 170 | 145 | 260 | 36/44 | 0,90 | 15 | 460 | 740 |
| 15 | 180 | 165 | 280 | 32/38 | 1,00 | 10 | 510 | 720 |
| 16 | 190 | 140 | 270 | 30/36 | 0,85 | 14 | 530 | 700 |
| 17 | 200 | 150 | 290 | 34/40 | 0,75 | 12 | 550 | 680 |
| 18 | 210 | 160 | 280 | 34/42 | 0,95 | 10 | 520 | 660 |
| 19 | 220 | 170 | 300 | 36/42 | 0,65 | 15 | 500 | 810 |
| 20 | 230 | 145 | 275 | 38/44 | 0,55 | 13 | 480 | 770 |
| 21 | 240 | 155 | 305 | 40/46 | 1,00 | 11 | 460 | 730 |
| 22 | 250 | 165 | 310 | 42/48 | 0,90 | 16 | 540 | 690 |
| 23 | 260 | 175 | 315 | 44/50 | 0,80 | 14 | 510 | 820 |
| 24 | 270 | 140 | 290 | 46/52 | 0,70 | 12 | 490 | 780 |
| 25 | 140 | 150 | 280 | 32/38 | 0,60 | 10 | 470 | 740 |
| 26 | 160 | 160 | 290 | 34/40 | 0,95 | 15 | 450 | 700 |
| 27 | 180 | 135 | 295 | 38/44 | 0,85 | 13 | 530 | 660 |
| 28 | 200 | 145 | 300 | 40/46 | 0,75 | 11 | 500 | 800 |
| 29 | 220 | 155 | 310 | 42/48 | 0,65 | 14 | 470 | 760 |
| 30 | 260 | 175 | 290 | 34/42 | 0,90 | 15 | 550 | 730 |

Таблица 2

Физические свойства воды

| Температура, оС | Плотность кг/м3 | Коэффициент теплопроводности | Коэффициент кинематической вязкости | Число |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 934,8 | 0,686 | 0,233 | 1,35 |
| 140 | 926,1 | 0,685 | 0,217 | 1,26 |
| 150 | 917,0 | 0,684 | 0,203 | 1,17 |
| 160 | 907,4 | 0,681 | 0,191 | 1,10 |
| 170 | 897,3 | 0,676 | 0,181 | 1,05 |
| 180 | 886,9 | 0,672 | 0,173 | 1,03 |
| 190 | 876,0 | 0,664 | 0,165 | 0,96 |

Таблица 3

Физические свойства дымовых газов

| Температура, оС | Плотность кг/м3 | Коэффициент теплопроводности | Коэффициент кинематической вязкости | Число |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,295 | 2,28 | 12,20 | 0,72 |
| 100 | 0,950 | 3,13 | 21,54 | 0,69 |
| 200 | 0,748 | 4,01 | 32,80 | 0,67 |
| 300 | 0,617 | 4,84 | 45,81 | 0,65 |
| 400 | 0,525 | 5,70 | 60,38 | 0,64 |
| 500 | 0,457 | 6,56 | 76,30 | 0,63 |
| 600 | 0,405 | 7,42 | 93,61 | 0,62 |
| 700 | 0,363 | 8,27 | 112,10 | 0,61 |
| 800 | 0,330 | 9,15 | 131,80 | 0,60 |
| 900 | 0,301 | 10,00 | 152,50 | 0,59 |

ПРИМЕР

решения задачи № 3 по теплопередаче

«Расчет теплообменного аппарата»

ЗАДАНИЕ

В теплообменном аппарате (экономайзере) происходит подогрев воды от температуры оС до температуры оС за счет теплоты  продуктов сгорания.  Расход воды , т/ч, а ее скорость м/с.  Температура продуктов сгорания на входе в  экономайзер оС, а на выходе –оС.

Расход продуктов сгорания , т/ч,  а их скорость м/с. Отношение внутреннего диаметра трубы теплообменника к наружному , мм/мм. Необходимо определить число параллельно включенных труб, их общую длину и поверхность нагрева теплообменного аппарата. Схема теплообмена представлена на рис.1.

Исходные данные

т/ч; оС; оС;  мм/мм; м/с; м/с;

т/ч; оС.

Решение

Пусть –длина прямого участка  одной трубы, – число ходов  одной трубы, – число параллельно включенных труб. Тогда общая поверхность  теплообмена без учета поворотных участков  будет равна:

.                  		                 (1)

Поверхность теплообмена в случае цилиндрических труб может быть  определена из уравнения теплопередачи:

,					       (2)

где – полный тепловой поток (тепловая мощность), Вт; – коэффициент теплопередачи, отнесенный к одному погонному метру трубы, Вт/(моС).

В свою очередь величина  находится из выражения:

.				(3)

Тепловая мощность находится из уравнения  теплового баланса  теплообменника. При отсутствии тепловых потерь имеем:

,			(4)

что справедливо при отсутствии  фазовых переходов. Здесь теплоемкости  дымовых газов   и воды  должны браться при их среднеарифметических температурах по таблицам  теплоемкостей.

Для воды имеем:

оС.

Тогда Дж/(кг оС).

Имеем:

Температура дымовых газов  находится по известному тепловому потоку.

.				          	(5)

Однако в этом выражении  имеются две неизвестные величины  и . Температура  в этом случае ищется  методом последовательных приближений (методом итераций).  Для этого задаются  сначала некоторой приемлемой  температурой  (нулевое приближение), причем < . По этой температуре находят  среднее значение теплоемкости  в интервале  ÷ ( по таблицам),  подставляют в уравнение для потока теплоты (5) и из него находят первое приближение , по этой температуре находят среднюю теплоемкость   в первом приближении и т.д. до тех пор, пока разница –го и  –го приближения не будет меньше наперед заданной величины (обычно < 5%).

В нашем случае зададимся  оС. Отсюда имеем по таблицам, что

Дж/(кгоС).

Находим первое приближение.

оС.

Далее находим по таблицам, что  Дж/(кгоС).

Температура во втором приближении составит:

оС.

Относительная разность температур в первом и во втором приближениях равна:

Таким образом  оС (обычно хватает 2-3 приближений).

Следующий этап –нахождения коэффициента теплопередачи   (3).

Материал труб, согласно заданию,  обычная сталь, для которой из таблицы  находим коэффициент теплопроводности  Вт/(моС).

Кооэфициенты теплоотдачи внутри  труб  и в межтрубном пространстве  находим по критериальным зависимотсям.

Коэффициент теплоотдачи внутри труб (со стороны питательной воды)

найдем по формулам для случая  движения жидкости внутри круглой  гладкой трубы (так как о шероховатости ничего не говорится). Но так как критериальные зависимости для определения число Нуссельта зависят от режима движения жидкости,  находим сначала число Рейнольса  для жидкости, движущейся внутри труб.

.					      (6)

Величина средней скорости движения воды в трубах   задана.

м/с.

Коэффициент кинематической вязкости  для воды ищется из таблиц по  средней температуре воды   оС. Из таблиц выписываем  значения коэффициентов кинематической вязкости ,  теплопроводности  и критерий Прандтля  при :м2/с;  Вт/(моС);

Далее вычисляем число Рейнольдса.

Поскольку >104, режим течения турбулентный. Формула для расчета коэффициента теплоотдачи  имеет вид:

(7)

Здесь  есть число Прандтля  для воды при температуре на внутренней  поверхности стенки трубы ,  которая пока неизвестна.  учитывает  длину участка стабилизации. В первом приближении полагаем:

1; 1.

Тогда имеем:

и

Вт/(м2 оС).

Коэффициент теплоотдачи со стороны дымовых газов  может быть найден  по критериальным формулам для теплоотдачи при поперечном омывании трубных пучков,  расположенных  в шахматном порядке. Для выбора конкретной  критериальной формулы рассчитаем сначала число  Рейнольдса при движении газа  в межтрубном пространстве.

.						  (8)

По средней температуре газа

оС

находим из таблиц:

м2/с;  Вт/(моС);

Имеем:

Поскольку , режим течения  смешанный, т.е.

(9)

Здесь  есть число Прандтля для  дымовых газов при температуре  наружной поверхности стенки труб , которая пока неизвестна. Примем в первом приближении

=1.

При строго поперечном обтекании   есть поправка на  стесненность потока, вызванную наличием труб. При шахматном расположении труб в пучке получим:

(10)

Из (9) находим:

Откуда

Вт/(м2 оС).

Так как температура газов  достаточно высока, необходимо учитывать также  теплообмен излучением – . Средняя длина пути луча в межтрубном  пространстве  определяется по формуле:

.				(11)

Следовательно:

м (см).

Произведение парциальных давлений  и  на среднюю длину пути луча составит:

смат;

смат.

При средней температуре газов оС по номограммам находим степени черноты:   а также поправку  и поправку на взаимное поглощение  Таким образом степень черноты дымовых газов будет равна:

(12)

Далее находим поглощательную способность дымовых газов   при температуре наружной поверхности труб.

В первом приближении температуру наружной поверхности труб найдем из определения  теплового потока на  единицу длины трубы.

,				(13)

где   – среднелогарифмический температурный напор, определяемый соотношением:

,						(14)

где  – поправка, учитывающая  перекрестное движение теплоносителей. Принимаем ее равной 1,0.

Величины  и определяются начальными и конечными температурами теплоносителей, т.е.

,

или						(15)

.

Вычисляем среднелогарифмический температурный напор.

.

Используя предыдущие результаты, находим тепловой поток на погонный метр трубы.

Учтя, что в стационарном режиме

,						(16)

находим среднюю температуру  наружной поверхности труб в первом приближении.

Поглощательную способность дымовых газов  находим  по формуле:

,				(17)

где   и   берутся при температуре , т.е.

Вычисляем:

Эффективная степень черноты стенки (поверхность труб) определяется из выражения:

(18)

Для стали  , тогда

Плотность теплового потока  излучением (приходящимся на единицу площади поверхности труб) находится по формуле:

,				(19)

т.е.

Коэффициент теплоотдачи излучением равен:

(20)

т.е.

.

Таким образом, полный коэффициент теплоотдачи со стороны дымовых газов  (который будем обозначать той же буквой с тем же индексом) будет равен ранее  вычисленному плюс , т.е.

.

Уточняем теперь значение температуры наружной поверхности труб .  Для этого вычислим сначала уточненное значение теплового потока на погонный  метр трубы согласно формулы (13).

Отсюда

Ошибка в определении температуры  наружной поверхности труб по сравнению с предыдущим ее значением составляет:

т.е. .

При такой малой ошибке уточнять значение  нет смысла, а   будет равна:

,

т.е. окончательно имеем:

.

Уточняем теперь значение  коэффициента теплоотдачи внутри труб (со строны воды) , учтя комплекс  в (7). Для этого вычислим среднюю  температуру внутренней поверхности труб  из равенства:

,					       (21)

где  вычисляется с учетом  уточненного значения коэффициента теплоотдачи .

Согласно (13) находим:

Температура  получается равной:

По этой температуре из таблиц  находим значение критерия Прандтля .

По формуле (7) находим уточненное значение критерия Нуссельта.

и

.

Далее следует проверить температуру , используя (21), однако заранее можно  сказать, что ошибка будет весьма малой, так как требования к точности расчета со  стороны теплоносителя, где коэффициент теплоотдачи велик, значительно менее жесткие,  чем там, где коэффициент теплоотдачи меньше. Этот вывод следует из вида  формул (3) или (13).

Таким образом, находим окончательно тепловой поток на единицу длины трубы.

Полная длина всех труб  теплообменника  может быть найдена из выражения (2).

м.

Число параллельно включенных труб  найдем, зная расход питательной  воды , скорость воды  и внутренний диаметр труб.

(22)

При  плотность воды  кг/м3 (из таблиц). Получаем:

Поверхность теплообмена находим по  формуле (1), причем в качестве  при сильно различающихся  коэффициентах теплоотдачи следует  выбирать тот диаметр, со стороны которого коэффициент теплоотдачи меньше. В нашем случае , таким образом

м2.

Литература

1.Исаченко В.П., Осипова В.А, Сукомел А.С. Теплопередача. М.:  Энергия,

1975. 488 с.

2.Шорин С.Н. Теплопередача. М.:  Высшая школа, 1964. 490 с.

3.Швыдкий В.С., Юрьев Б.П.  Ярошенко Ю.Г., Матюхин В.И. Физика.  Теп-

лопроводность. Конвекция. Екатеринбург: УрФУ, 2010. 91 с.

4. Швыдкий В.С., Юрьев Б.П.  Ярошенко Ю.Г., Матюхин В.И. Физика.  Теп-

лообмен излучением. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 101 с.