ВВЕДЕНИЕ

В различного рода электромеханических системах (ЭМС) широкое применение находят электрические машины в силу высоких энергетических показателей, хорошей управляемости и в целом высоких технико-экономических показателей.

В самой электрической машине одновременно происходит несколько физических процессов, природу происхождения которых надо понимать, уметь их анализировать, а при выборе той или иной электрической машины, для какой-либо технологической установки, определить для нее оптимальные режимы работы, что возможно установить только путем расчетов.

Базовыми законами для электрических машин следует считать:

- КПД преобразования энергии (из-за различного рода потерь) меньше единицы;

- процесс преобразования является обратимым, то есть можно осуществлять как генераторный режим (преобразование механической энергии в электрическую), так и двигательный (преобразование электрической энергии в механическую);

- в преобразователях классического типа (в основе лежит закон Ампера) получение электромагнитного момента возможно только при взаимодействии двух магнитных полей, которые относительно друг друга должны быть неподвижны и иметь равное число пар полюсов.

Расчетная часть предлагаемых заданий как раз и направлена на освоение теоретической части курса.

- ТРЕХФАЗНЫЙ  СИЛОВОЙ  ТРАНСФОРМАТОР

1.1. Содержание задания

- Используя технические данные силового трансформатора определить параметры схемы замещения, составляющие потерь и построить энергетическую диаграмму.

- Определить сопротивление нагрузки из условия: а) cosφ2 = 1;  б) cosφ2 = 0,8 при φ2 > 0.

- Определить  I1н , Р1н , cosφ1н , ηн , если I2 = I2н , cosφ2 = 1 и U1 = U1н.

- Определить I1н , Р1н , cosφ1н , ηн , если I2 = I2н , cosφ2 = 0,8 (φ2 > 0) и U1 = U1н  и сравните результаты с п.3 задания.

- Определить емкость конденсатора из условия получения cosφ2 = 1 при I2 = I2н , если исходное значение cosφ2 = 0,8 (φ2 > 0).

- Определить емкость конденсатора из условия получения ∆U = 0 при I2 = I2н , если исходное значение cosφ2 = 0,8 (φ2 > 0).

- Определить I2 при котором η = ηmax , если  cosφ2 = 0,8 при φ2 > 0 .

- Из приложения П1 подобрать второй трансформатор для осуществления параллельной работы из условия: S2н/S1н ≤ (2 – 3), а u2к принять на 10% больше, чем у базового трансформатора. Определить распределение общей нагрузки между трансформаторами.

1.2. Краткие сведения и основные формулы

Основные уравнения трансформатора

| U1=−E1+I1z1, где z1=r1+jx1 | уравнение равновесия для первичной обмотки; |
| --- | --- |
| U2=E2−I2z2, где z2=r2+jx2 | уравнение равновесия для вторичной обмотки; |
| I1=I0+(−I2'), где I2'=I2/k | уравнение токов трансформатора. |

Схемы включения обмоток трансформатора, которые используются в расчетных заданиях.

| Рисунок 1.1 – Включение обмоток трансформатора по схеме Υ/Υ - 0 | Рисунок 1.2 – Включение обмоток трансформатора по схеме Υ/∆ -11 |
| --- | --- |

Основные формулы

| E1 = ω w1Фm/√2 = 4,44 f w1Фm | ЭДС первичной и вторичной обмоток, В; |
| --- | --- |
| E2 = ω w2Фm/√2 = 4,44f w2Фm |  |
| ω = 2πf | круговая частота питающей сети, с-1; |
| k = E1/ E2 = w1/w2 ≈ U1/U2 | коэффициент трансформации; |
| I0 = √(I0.а2 + I0.р2) | ток холостого хода (ХХ), А; |
| I0.а = Рмг/mE1 ≈ Рмг/mU1 | активная составляющая тока ХХ, А; |
| I0.р = E1/хm | реактивная составляющая тока ХХ, А; |
| Р0 ≈ Рмг = m I0 U1н cosφ0 | потери холостого хода трансформатора, Вт; |
| r2/ = k2r2 , х2/ = k2х2 | приведенные значения сопротивлений вторичной обмотки и сопротивления нагрузки, Ом; |
| z2/ = k2z2 , zнг/ = k2zнг |  |
| Sн = m I1ф U1ф | полная мощность трансформатора, В∙А; |
| Р1 = m I1ф U1ф cosφ1 | активная мощность, потребляемая из сети, Вт; |
| Q1 = m I1фU1ф sinφ1 | реактивная мощность, потребляемая из сети, вар; |
| Рэл1 = m I1ф2r1 | мощность электрических потерь в обмотках, Вт; |
| Рэл2 = m I2ф2r2 |  |
| Рк = Рэл1 + Рэл2 | потери короткого замыкания, Вт; |
| Р2 = Рэм – Рэл2 | полезная мощность (отдаваемая в нагрузку), Вт; |
| Р2 = m I2ф U2ф cosφ2 |  |
| Рэм = Р1 – Рэл1 – Рмг | электромагнитная мощность, Вт; |
| uк = √(uка2 + uкр2) | напряжение короткого замыкания (КЗ) и его активная и реактивная составляющие, о.е.; |
| uка = Uка/U1н |  |
| uкр = Uкр/U1н |  |
| ∆U = β (uкаcosφ2 + uкрsinφ2) | изменение напряжения вторичной обмотки, о.е.; |
| β = I2/I2н | коэффициент нагрузки, о.е.; |
| η=1−Р0+β2Ркβ⋅Sнcosϕ2+Р0+β2Рк | КПД трансформатора, о.е.; |
| Р0 = β2Рк , откуда βm = √(Р0/Рк) | условие максимального КПД |

Схема замещения и энергетическая диаграмма трансформатора

| Рисунок 1.3 – Схема замещения трансформатора | Рисунок 1.4 – Энергетическая диаграмма трансформатора |
| --- | --- |

1.3. Методические указания к выполнению задания

Изучив материал раздела 3 [1] и подраздел 1.2 данного пособия последовательно выполняется программа расчетной части.

К пункту 1.

На основании данных ХХ по фазным  значениям напряжения U1ф и тока I1ф , выражения для которых приведены на рисунках 1.1 и 1.2 с учетом схем соединения обмоток, определяют z0 , r0 и х0 . По данным КЗ определяют также zк , rк и хк . Следует принять, что r1 ≈ r2/ = rк/2 и х1 ≈ х2/ = хк/2.

Для ветви намагничивающего контура устанавливают rm = r0 – r1 и хm = х0 – х1. Рекомендуется начертить схему замещения трансформатора и дать комментарий физического смысла всех ее параметров.

К пункту 2.

В силу высоких значений КПД силовых трансформаторов принято считать S1н ≈  S2н и в зависимости от схемы включения обмоток на вторичной стороне определяют номинальный ток нагрузки I2н . На основании закона Ома определяют сопротивление Zн при cosφ2 = 1, а затем при cosφ2 = 0,8.

К пункту 3, 4.

При указанном значении cosφ2 и коэффициенте нагрузки β = I2/I2н  определяют фазное значение тока вторичной обмотки в комплексном виде, а затем приводят его к параметрам первичной обмотки

I2ф'=(I2ф/k)(cosϕ2+jsinϕ2)=I2ф.а'+jI2ф.р'.

Аналогично определяется в комплексном виде ток холостого хода

I0=I0(cosϕ0+jsinϕ0)=I0.а+jI0.р.

Сложением токов холостого хода и вторичной обмотки получают

I1ф=(I0,a+I2ф.а')+j(I0,р+I2ф.р')=I1ф.а+jI1ф.р, I1ф=I1ф.а2+I1ф.р2.

Коэффициент мощности определяется как cosϕ1=I1ф.а/I1ф, а Р1н , Р2н  и η по выше приведенным формулам.

К пункту 5.

При cosφ2 = 0,8 определяют реактивную составляющую тока нагрузки вторичной обмотки I2л.р = I2л.н∙sinφ2 , которую следует скомпенсировать включением параллельно нагрузке конденсаторов с емкость С1 . Реактивное сопротивление конденсатора должно быть равно хс = U2н/I2л.р , а емкость самого конденсатора соответственно С1 = 106/2πfxc , мкФ.

К пункту 6.

Из выражения для ∆U при условии его равенства нулю устанавливаю, что это будет иметь место при tgφ2 = – (uк.а/uк.р). Составляющие напряжения uк определяют на основании данных КЗ, а добавочное значение емкости С2 из условия ∆U = 0 определяют также как и в п.5.

При cosφ2 = 0,8 и номинальной значении тока нагрузки получение ∆U = 0 будет обеспечено при емкости конденсаторов С = С1 + С2 .

К пункту 7.

Определяют коэффициент нагрузки βm , при котором с учетом заданного значения cosφ2 определяют за тем максимальное значение КПД.

К пункту 8. Нагрузка трансформатора при его параллельной работе определяется выражением (в относительной форме)

S1=Suк1%nSн.nuк.n%,

где  S = Sн.1+Sн.2+ …+ Sн.n – сумма мощностей трансформаторов;

uк.1 , uк.2 , … uк.n – напряжения КЗ трансформаторов;

n(Sн.n/uк.n)=Sн.1/uк1+Sн.2/uк2+...+Sн.n/uкn- коэффициент.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте характеристику параметрам холостого хода (ХХ): Р0 , i0% и k .

2. В чем смысл приведения параметров и тока вторичной обмотки к первичной?

3. Почему в силовом трансформаторе для режима ХХ можно принять: Р0 ≈ Рмг  и I0 ≈ I0.р?

4. Дайте характеристику параметрам короткого замыкания (КЗ): Рк  и  uк% .

5. Как на основании данных ХХ и КЗ определяют параметры схемы замещения?

6. В каком случае в силовом трансформаторе можно пренебречь в схеме замещения намагничивающим контуром и почему?

7. Какие факторы влияют на параметр ∆U? Способы уменьшения ∆U .

8. Каким образом можно добиться получения cosφ2 = 1?

9. Каким образом можно добиться получения ∆U = 0?

10. При каких условиях наступает максимум КПД и почему?

11. Почему наибольшее значение максимум КПД имеет место при cosφ2 = 1?

12. Каковы условия включения трансформаторов на параллельную работу?

13. В случае перегрузки одного из трансформаторов, какие меры следует предпринять?

- АСИНХРОННЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ

Асинхронный двигатель является распространенной электрической машиной на основании которой комплектуется большое количество современных электроприводов, так как они конструктивно просты, надежны в работе и имеют высокие энергетические показатели.

2.1. Содержание задания

Для всех вариантов заданий принять Uн = 220 В, схема соединения обмоток фаз статора – звезда.

1. Используя технические данные задания (таблица П2) определить составляющие потерь Рэл1 , Рэл2 , Рмг и Рдоб , полезную мощность Р2н и КПД двигателя для номинального режима работы.

2. Определить электромагнитную мощность Мэм , момент холостого хода М0 и номинальный момент на валу М2н .

3. Определить величину пускового резистора Rп  включаемого в цепь обмотки статора из условия ограничения пускового тока в 2 раза.

4. Определить значение пускового момента Мп без условия ограничения тока и при наличии пускового резистора Мп/.

2.2. Краткие сведения и основные формулы

Рисунок 2.1 – К взаимодействию магнитных полей в асинхронной машине: Ω – механическая угловая скорость; ω – угловая скорость магнитного поля; В1m – амплитуда результирующего магнитного поля статора; В2m – амплитуда магнитного поля ротора

Во введении отмечалось, что среднее значение электромагнитного момента можно получить при взаимодействии двух магнитных полей только при условии, если они будут неподвижны относительно друг друга, что и показано на рисунке 2.1 для случая асинхронного двигателя.

В схеме замещения асинхронного двигателя для полученной механической мощности установлено эквивалентное электрическое сопротивление r′2 (1 – s)/s, на котором эта мощность выделяется, но в электрическом виде.

Как и в трансформаторе для магнитных потерь в ветви намагничивающего контура также установлено эквивалентное сопротивление r12 .

| Рисунок 2.2 – Схема замещения асинхронной машины | Рисунок 2.3 – Энергетическая диаграмма асинхронной машины |
| --- | --- |

Основные формулы

| I0.a = (Рэл.0 + Рмг + ∆Рмех)/m1U1н | активная составляющая тока ХХ, А; |
| --- | --- |
| I0.р=I02−I0.а2 | реактивная составляющая тока ХХ, А; |
| cosφ0 = I0.а / I0 | коэффициент мощности в режиме ХХ, о.е.; |
| Р1.0 = m1I0 U1н cosφ0 | мощность, потребляемая в режиме ХХ, Вт; |
| n1 = 60f1/р | синхронная частота вращения поля, мин-1; |
| s = (ω1 – Ω2)/ω1 | скольжение, где ω, Ω – угловая скорость, с-1; n – частота вращения, мин-1 |
| s = (n1 – n2)/n1 |  |
| f2 = s f1 | частота тока ротора, Гц; |
| Р1 = m1I1ф U1ф cosφ1 | мощность, потребляемая из сети, Вт; |
| Р1 = Р2 + ΣР = Р2/η |  |
| Рэл2 = sРэм = m1I′22r′2 | электрические потери в роторе, Вт; |
| Рдоб = 0,005Р1(I1/I1Н)2 | добавочные потери, Вт; |
| Рэм = МэмΩ1 | электромагнитная мощность, Вт; |
| Рэм = Р1 – Рэл1 – Рмг |  |
| Рэм = m1I′22r′2/s |  |
| Мэм = Рэл2/sΩ1 | электромагнитный момент, Н∙м; |
| Мэм= Рмех/Ω2 = рРмех/ω1(1-s) |  |

Упрощенные выражения для моментов, тока ротора и критического скольжения через параметры схемы замещения двигателя

| Мэм=рm1U12ω((r1+r2'/s)2+(x1+x2')2) | электромагнитный момент, Н∙м; |
| --- | --- |
| Мm=рm1U122ω((r1+r12+(x1+x2')2 | максимальный электромагнитный момент, Н∙м; |
| Мк=рm1U12r2'ω(rк2+хк2) | начальный пусковой момент, Н∙м; |
| I2'=U1(r1+r2'/s)2+(x1+x2')2 | приведенный ток ротора, А; |
| sm=r2'r12+(x1+x2')2 | критическое скольжение, о.е. |

2.3. Методические указания к выполнению задания

Изучив материал раздела 2 [2] и используя формулы подраздела 2.2. расчетная часть, выполняется в следующей последовательности.

К пункту 1.

Определяют электрические потери в режиме ХХ Рэл0  и так как Р0 , I0  известны устанавливают величину механических потерь ∆Рмех . Определив Рэл1 при номинальном токе статора I1 = I1н теперь рассчитывают электромагнитную мощность Рэм.н  и электрические потери в роторе Рэл2 = sн Рэм.н .

Установив величину добавочных потерь Рдоб определяют полезную мощность на валу Р2н и КПД двигателя ηн . Так как все составляющие потерь установлены следует построить энергетическую диаграммув по образцу рисунка 2.3, проставив числовые значения мощностей потерь, мощности подводимой Р1н , электромагнитной Рэм.н  и мощности на валу Р2н .

К пункту 2.

Выражения для указанных моментов приведены выше, поэтому определив их необходимо четко представлять  их физическую сущность.

К пункту 3.

Кратность пускового тока указана в задании, поэтому по известному значению I1н устанавливают I1к , а затем zк = Uн / I1к . Так как r1 известен, r′2 следует определить из выражения для электрических потерь в роторе Рэл2 . Допуская, что rк = r1 + r′2 , определяют хк = √(zк2 –  rк2) и по умолчанию принимают, что х1 ≈ х′2  = хк / 2.

По току I′1к = 0,5I1к определяют z′к , в котором r′к = rк + rдоб , а из выражения I′1к2 = Uн2/((rк + rдоб)2 + хк2) устанавливают rдоб для заданных условий пуска.

К пункту 4.

Поскольку упрощенным способом и с некоторыми допущениями установлены параметры обмоток статора и ротора, то по приведенному выше выражению для пускового момента следует установить Мк при rдоб = 0 и полученному значению rдоб  в пункте 3 задания.

Вопросы для самоконтроля

1.Почему увеличение М2 приводит к увеличению тока статора I1 ;

2. Какие потери в асинхронном двигателе принято считать постоянными;

3. Почему рабочий участок зависимости n = f(M) при U1 = const считают линейным?

4. Какие потери считают переменными? В каких конструктивных элемента они выделяются в виде тепла?

5. Чем обусловлен выбор двух значений напряжений питания для двигателя (например, 220/380 В)? Как это реализуется в схеме включения фаз обмотки статра?

6. В каком режиме коэффициент мощности имеет минимальное значение и почему?

7. При каком условии асинхронный двигатель имеет максимум КПД?

8. Почему в режиме пуска двигатель имеет максимальное значение потребляемого тока?

9. Какими способами можно ограничить пусковой ток, что это дает?

10. Почему двигатель имеет достаточно большой запас по моменту, чем это вызвано?

11. В чем проблема регулирования частоты вращения асинхронного двигателя?

12. Как отреагирует двигатель при М2 = const, если уменьшится напряжение питания?

13. В чем достоинства и недостатки двигателя с короткозамкнутым ротором.

- СИНХРОННЫЙ  НЕЯВНО ПОЛЮСНЫЙ  ГЕНЕРАТОР

Синхронный генератор (СГ) самый распространенный электромеханический преобразователь, используемый в различного рода установках по производству электрической энергии. В расчетном задании рассматривается автономный режим работы неявно полюсного СГ при различном характере номинальной нагрузки.

3.1. Содержание задания

1. Определить недостающие потери при cosφн = 0,8 (φн > 0), установить Р2н и номинальное значение КПД  ηн . Привести энергетическую диаграмму генератора для рассмотренного случая.

2. Определить электромагнитный момент Мэм.н и момент приводного устройства М1.н .

3. Определить напряжение на выводах обмотки якоря U0  = E0 при снятии номинальной нагрузки при cosφн = 0,8 , если ток возбуждения остался прежним Iв = const. При каком угле нагрузки θн работал СГ.

4. Повторить задание п.3, если cosφн = 1. Как изменится величина θн .

3.2. Краткие сведения и основные формулы

В синхронной машине основное магнитное поле создается постоянным током и относительно индуктора оно неподвижно ω2 = 0, как показано на рисунке 3.1. При вращении индуктора (с механической угловой скоростью Ω2 ) это магнитное поле индуктирует в обмотке якоря ЭДС Е0 ,  под действием которой при включении нагрузки протекает ток  Iа , создающий также магнитное поле, проявляющее себя в виде бегущей синусоидальной волны с  угловой скоростью ω1 . Относительно друг друга эти поля неподвижны, а возникающий электромагнитный момент результат их взаимодействия, величина которого зависит от угла нагрузки θ между напряжением U и ЭДС Е0 (смотри векторную диаграмму рисунка 3.2,б)

Рисунок 3.1 К взаимодействию магнитных полей в синхронной машине

Схема замещения неявно полюсного СГ относительно проста (рисунок 3.2,а), поэтому математическая модель описывается несложными выражениями, которые приведены ниже.

Основные уравнения и формулы для неявно полюсного СГ

| Е=Е0+Еа+Еаσ=Е0−jxcIa | результирующая ЭДС якоря, В; |
| --- | --- |
| U=Е0−jxcIa−raIa | уравнение равновесия для обмотки якоря, В; |
| хс = ха + хаσ | полное синхронное сопротивление, Ом; |
| Рэм = (m UфЕ0 /хс) sinθ | электромагнитная мощность, Вт; |
| Мэм = Рэм/Ω1 = m UфЕ0 sinθ/Ω1хс | электромагнитный момент, Н∙м; |
| Ω1 = ω/р = 2πf/р | синхронная угловая скорость, 1/с; |

| а) | б) | Рисунок 3.3 – Энергетическая диаграмма синхронного генератора |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 3.2 – Схема замещения а) и упрощенная векторные диаграмма б) неявно полюсного СГ |  |  |

3.3. Методические указания к выполнению задания

Изучив материал раздел 3 [2] и используя выше приведенные формулы расчетная часть, выполняется в следующей последовательности.

К пункту 1.

По техническим данным задания (таблица П3) при cosφ = 0,8 устанавливают значения Р1н и I1н принимая во внимание, что обмотка якоря (статора) имеет соединение в звезду. Определение недостающих потерь Рэл.а , Рв и Рдоб и суммарных ΣР не должны вызвать затруднений. Установив значения Р2н и ηн следует построить энергетическую диаграмму по типу рисунка 3.3, указав числами все виды потерь, также Р1н , Рэм.н и Р2н .

К пункту 2.

По известным значениям Р1н , Рэм.н и синхронной угловой скорости ω1 определяют значение моментов М1н и Мэм.н .

К пункту 3.

Для этой цели следует использовать векторную диаграмму рисунка 3.2,б с помощью которой нетрудно установить

Е0=(U+xcIasinϕ)2+(xcIacosϕ)2 и θ=arctg(xcIacosϕ(U+xcIasinϕ)

К пункту 4.

При cosφ = 1 (φ = 0, ток и напряжение по фазе совпадают) выражения для ЭДС Е0 и угла нагрузки θ упрощаются.

Сравнивая результаты п. 3 и 4 следует сделать вывод о влиянии cosφ на ЭДС Е0 и угол нагрузки θ.

Вопросы для самоконтроля

1.От каких факторов зависит ЭДС Е0  обмотки якоря СГ?

2. Как изменится напряжение СГ, если при Iв = const нагрузку Zн отключить?

3. Как можно изменить cosφ у СГ, работающего на автономную нагрузку?

4. Что произойдет в работе СГ при обрыве в цепи обмотки возбуждения?

5. Как можно уменьшить потери в якорной обмотке у автономно работающего СГ?

6. Каким образом поддерживают U  = const при Zн = var?

7. Объясните, почему при увеличении тока якоря необходимо увеличить момент М1 ?

8. Каким образом поддерживается  f = const при Zн = var?

9. Как следует регулировать Iв при U  = const, если cosφ = var?

10. Изменится ли угол нагрузки θ при Iв = var, если Zн = const?

11. Чем выгодна работа СГ при cosφ = 1?

- ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Несмотря на конструктивную сложность машины постоянного тока она находит применение как в генерирующих установках,  так и  в системах электропривода. Это объясняется хорошими регулировочными свойствами двигателей, поэтому задачей расчетной части является детальная проработка теоретических положений на примере двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.

4.1. Содержание задания

1. Определить недостающие потери и построить энергетическую диаграмму для номинального режима работы двигателя (данные таблицы П4).

2. Определить скорость холостого хода двигателя n0 .

3. Определить Rдоб для получения n = 0,5∙nн  при М2 = М2н и U = Uн.

4. Определить пусковой резистор Rп из условия М2 = 2,5∙М2н при U = Uн .

5. Определить максимальный КПД  ηmax и значение тока якоря Ia.m  при этом.

4.2. Краткие сведения и основные формулы

Принцип взаимодействия магнитных полей в машинах постоянного тока имеет свои специфические особенности. Индуктор, который теперь является неподвижным, создает неподвижное магнитное поле, так как обмотка питается постоянным током. Соответственно, и магнитное поле обмотки якоря должно быть также неподвижным. Последнее достигается использованием в машинах постоянного поля коллектора, с помощью которого происходит переключение секции обмотки якоря таким образом, что в параллельных ветвях ее токи протекают только в одном направлении (в генераторе – ток вытекает, а в двигателе – втекает), что и создает при вращающемся якоре  Ωа = var неподвижное магнитное поле ωа = 0 (см. рисунок 4.1) относительно индуктора, амплитуда которого зависит от величины тока якоря. Однако, для получения наибольшего значения электромагнитного момента угол между полями (электрический) должен составлять θ = 900 , что достигается соответствующей установкой щеток на коллекторе.

Рисунок 4.1 – К взаимодействию магнитных полей в двигателе постоянного тока

На рисунке 4.2 приведена схема включения обмоток двигателя с параллельным возбуждением, в которой помимо названных ранее обмоток используется и обмотка дополнительных полюсов (ОДП). Роль последней состоит в обеспечении удовлетворительной коммутации (устранения искрения в процессе переключения секций обмотки из одной параллельной ветви в другую). Для ограничения пускового тока при пуске двигателя используется резистор Rп , который по завершению переходного процесса закорачивается.

На рисунке 4.3 приведена энергетическая диаграмма двигателя постоянного тока, которая имеет отличие от такой же диаграммы, но асинхронного двигателя. Одно из принципиальных отличий состоит в том, что магнитные потери в машине постоянного тока покрываются не электрической мощностью, а механической.

| Рисунок 4.2 – Схема двигателя с параллельным возбуждением | Рисунок 4.3 – Энергетическая диаграмма двигателя постоянного тока |
| --- | --- |

Основные формулы

| U = Еа + rа Iа + ∆Uщ | уравнение равновесия для якорной цепи, В; |
| --- | --- |
| Еа = с0 Ωа Фδ | ЭДС параллельной ветви обмотки якоря, В; |
| Ωа = π∙nа /30 | угловая скорость якоря (если nа в мин-1), с-1; |
| Мэм = с0 Ia Фδ | электромагнитный момент, Н∙м; |
| Мэм = Pэм /Ωа |  |
| М0 = (∆Рмех+Рмг)/Ωа | момент холостого хода, Н∙м; |
| Рэм = Ia Ea | электромагнитная мощность, Вт; |
| Рэм = Ωа Мэм = с0 Ωа Ia Фδ |  |
| Рэм = Р2н+Рдоб + ∆Рмех+ Рмг |  |
| Рэм = Р1н – Рэл.а – Рв – Рщ |  |
| Р1н = I1нUн | потребляемая (номинальная) мощность, Вт; |
| Р1н = Р2н + ΣР |  |
| Рэл.а = rа Iа2 | составляющие потерь в двигателе, Вт; |
| Рв = rв Iв2 |  |
| Рщ = Ia ∆Uщ |  |
| Рдоб = 0,01∙Р1н(Ia/Ia.н)2 |  |
| (∆Рмех+Рмг) = Рэм – Р2н+Рдоб |  |

4.3. Методические указания к выполнению задания

Изучив материал раздела 2 [1] и, используя выше приведенные формулы расчетная часть выполняется в той  последовательности.

К пункту 1.

Определяются недостающие потери, как и в предыдущих заданиях, строится в соответствии с рисунком 4.3 энергетическая диаграмма и проставляются числовые значения составляющих потерь и  Р1н , Рэм.н , Р2н .

К пункту 2.

Вначале определяют поток двигателя с помощью выражения

с0Фδ=(U−raIа.н−ΔUщ)/nни ток якоря при ХХ  Ia.0 = I0 – Iв , а затем

n0=(U−raIа.0−ΔUщ)/с0Фδ.

К пункту 3.

Допускаем, что М′эм ≈ М2н + 0,5(∆Рмех + Рмг), то есть магнитные и механические потери изменяются пропорционально частоте вращения якоря. Определяют ток якоря I′a = М′эм /с0 Фδ , а из выражения для получения заданной частоты вращения n'=(U−(ra+Rдоб)Iа'−ΔUщ)/с0Фδполучаем

Rдоб=(U−c0n'Фδ−raIa'−ΔUщ)/Ia'.

К пункту 4.

Условие выглядит в следующем виде:  Iа.п = 2,5Iа.н или ra+ Rп = U/Iа.п , откуда получаем выражение  Rп = U/Iа.п – ra .

К пункту 5.

Максимальное значение КПД наступает при условии равенства постоянных потерь переменным: Рпост = Рпер . К постоянным следует отнести Рпост = Рв + Рмг + ∆Рмех , а переменным Рэл.а = ra Ia2 = β2 Рэл.н . Определяют коэффициент нагрузки при котором η = ηmax : βm = √(Рпост / Рэл.н). Ток якоря при этом условии равен Ia.m = βm Ia.н , а максимальный КПД

ηmax = 1 – (Рпост + βm2 Рэл.н)/(UIa.m + Рпост + βm2 Рэл.н).

Вопросы для самоконтроля

1.Каково назначение каждой из обмоток в машине постоянного тока?

2. Как осуществляется процесс регулирования мощности в двигателе при М2 = var?

3. Как определить ток холостого хода I0  в двигателе постоянного тока?

4. Какими способами регулируют частоту вращения двигателя постоянного тока?

5. Как определить η = ηmax ? При каких значениях β = Ia/Ia.н он наступает и почему?

6. Что должно происходить в работе генератора, если возрос ток нагрузки?

7. Почему при пуске двигателя ограничивают пусковой ток? Как это осуществляется?

8. В чем опасность потери питания обмотки возбуждения? Что делают в этом случае?

9. Почему в двигателе Рэм = Рмех , а в генераторе Рэм = Рэл ?

10. Как определить максимум электрической мощности генератора?

11. Как определить максимум механической мощности у двигателя?

12. Почему для ДПТ не используют понятие коэффициента перегрузки?

13. Как можно поддерживать U = const у генератора при Ia  = var?

14. Как можно поддерживать n = const у двигателя при М2  = var?

Рекомендуемая литература

1. Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Введение в электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы: Учебник для вузов.  – СПб.: Питер, 2008.

2. Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Машины переменного тока: Учебник для вузов.  – СПб.: Питер, 2008.

Приложение 1

Таблица П1 – Технические данные силовых трансформаторов

| № | Sн | U1/U2 В | Схема и | i0 | uк | Потери, Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | кВ∙А | кВ | группа соед. | % | % | Р0 | Рк |
| 1. | 16 | 6/0,4 | Y/Y - 0 | 4,0 | 4,5 | 80 | 440 |
| 2. |  | 10/0,4 | Y/∆ - 11 |  | 5,0 |  | 500 |
| 3. | 25 | 6/0,4 | Y/Y - 0 | 3,2 | 4,5 | 120 | 600 |
| 4. |  | 10/0,4 | Y/∆ - 11 |  | 5,0 |  | 690 |
| 5. | 40 | 6/0,4 | Y/Y - 0 | 3,0 | 4,5 | 160 | 880 |
| 6. |  | 10/0,4 | Y/∆ - 11 |  | 5,0 |  | 1000 |
| 7. | 63 | 6/0,4 | Y/Y - 0 | 2,8 | 4,5 | 230 | 1280 |
| 8. |  | 10/0,4 | Y/∆ - 11 |  | 5,0 |  | 1470 |
| 9. | 100 | 6/0,4 | Y/Y - 0 | 2,6 | 4,5 | 320 | 1970 |
| 10. |  | 10/0,4 | Y/∆ - 11 |  | 5,0 |  | 2270 |
| 11. | 160 | 6/0,4 | Y/Y - 0 | 2,4 | 4,5 | 460 | 2600 |
| 12. |  | 10/0,4 | Y/∆ - 11 |  | 5,0 |  | 2900 |
| 13. | 250 | 6/0,4 | Y/Y - 0 | 2,3 | 4,5 | 630 | 3700 |
| 14. |  | 10/0,4 | Y/∆ - 11 |  | 5,0 |  | 4200 |
| 15. | 400 | 6/0,4 | Y/Y - 0 | 2,1 | 4,5 | 900 | 5400 |
| 16. |  | 10/0,4 | Y/∆ - 11 |  | 5,0 |  | 5600 |
| 17. | 630 | 6/0,4 | Y/Y - 0 | 2,0 | 5,0 | 1290 | 7200 |
| 18. |  | 10/0,4 | Y/∆ - 11 |  | 5,5 |  | 7600 |

Приложение 2

Таблица П2 - Технические данные асинхронных двигателей

| № | Р1н | I1н | nн | r1 | Р1.0 | I1.0 | ∆Рмех | I1к/I1н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | кВт | А | мин-1 | Ом | кВт | А | кВт | о.е. |
| 1. | 8890 | 18,4 | 733 | 0,83 | 590 | 10,60 | 0,030 | 4,6 |
| 2. | 8860 | 17,2 | 976 | 0,91 | 530 | 9,20 | 0,045 | 4,8 |
| 3. | 8820 | 16,5 | 1462 | 0,96 | 470 | 7,50 | 0,050 | 5,2 |
| 4. | 12790 | 22,4 | 974 | 0,72 | 490 | 7,9 | 0,055 | 6,0 |
| 5. | 12780 | 26,4 | 732 | 0,49 | 740 | 14,8 | 0,035 | 4,65 |
| 6. | 16855 | 28,2 | 1465 | 0,36 | 615 | 9,3 | 0,120 | 6,2 |
| 7. | 17125 | 29,9 | 976 | 0,45 | 700 | 10,3 | 0,055 | 5,3 |
| 8. | 17200 | 32,7 | 733 | 0,38 | 820 | 16,2 | 0,050 | 5,5 |
| 9. | 20550 | 34,5 | 1467 | 0,26 | 615 | 6,6 | 0,120 | 6,4 |
| 10. | 21075 | 36,1 | 977 | 0,37 | 765 | 12,6 | 0,090 | 6,0 |
| 11. | 21025 | 37,7 | 732 | 0,333 | 740 | 14,7 | 0,075 | 5,4 |
| 12. | 24720 | 41,1 | 2950 | 0,19 | 1350 | 11,6 | 0,700 | 7,25 |
| 13. | 24445 | 40,8 | 1472 | 0,24 | 785 | 10,9 | 0,200 | 6,7 |
| 14. | 24500 | 40,9 | 980 | 0,27 | 685 | 10,2 | 0,130 | 6,0 |
| 15. | 24820 | 44,6 | 732 | 0,27 | 845 | 17,2 | 0,075 | 5,5 |
| 16. | 33630 | 54,1 | 2952 | 0,19 | 1430 | 11,8 | 0,700 | 7,4 |
| 17. | 33070 | 55,0 | 1472 | 0,16 | 935 | 14,0 | 0,200 | 7,0 |
| 18. | 33250 | 55,8 | 981 | 0,18 | 925 | 15,7 | 0,130 | 6,5 |

Приложение 3

Таблица П3 - Технические данные и параметры синхронных

неявно полюсных генераторов (nc = 3000 мин-1)

| № | Sн | Uн | xσ | xa | rа | rв | Iв | Рмг | ∆Рмех |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | МВ∙A | кВ | Ом | Ом | Ом | Ом | А | кВт | кВт |
| 1. | 1,25 | 0,40 | 0,018 | 0,211 | 0,0016 | 0,64 | 45 | 15,0 | 15,0 |
| 2. | 1,50 | 0,40 | 0,015 | 0,170 | 0,0013 | 0,60 | 53 | 17,0 | 17,0 |
| 3. | 1,875 | 0,40 | 0,013 | 0,133 | 0,0010 | 0,68 | 60 | 20,0 | 20,0 |
| 4. | 1,875 | 6,30 | 2,4 | 32,90 | 0,2350 | 0,60 | 60 | 20,0 | 20,0 |
| 5. | 3,00 | 3,15 | 0,6 | 8,00 | 0,060 | 0,60 | 65 | 32,0 | 23,0 |
| 6. | 3,75 | 3,15 | 0,32 | 4,00 | 0,020 | 0,30 | 125 | 30,0 | 35,0 |
| 7. | 3,75 | 6,30 | 1,28 | 16,2 | 0,085 | 0,33 | 116 | 36,0 | 35,0 |
| 8. | 4,38 | 3,15 | 0,25 | 3,50 | 0,017 | 0,28 | 135 | 42,0 | 41,0 |
| 9. | 4,38 | 6,30 | 1,06 | 13,8 | 0,076 | 0,27 | 132 | 41,0 | 40,0 |
| 10. | 7,15 | 6,30 | 0,65 | 8,35 | 0,035 | 0,40 | 132 | 62,0 | 80,0 |
| 11. | 7,50 | 3,15 | 0,154 | 1,98 | 0,0086 | 0,40 | 132 | 62,0 | 80,0 |
| 12. | 7,50 | 10,5 | 1,8 | 23,0 | 0,120 | 0,40 | 132 | 62,0 | 80,0 |
| 13. | 11,3 | 6,30 | 0,41 | 6,50 | 0,020 | 0,55 | 100 | 80,0 | 110,0 |
| 14. | 15,0 | 3,15 | 0,08 | 1,25 | 0,003 | 0,70 | 98 | 105,0 | 150,0 |
| 15. | 15,0 | 6,30 | 0,31 | 4,93 | 0,0144 | 0,68 | 95 | 103,0 | 140,0 |
| 16. | 15,0 | 10,5 | 0,97 | 15,4 | 0,0406 | 0,68 | 90 | 103,0 | 140,0 |
| 17. | 18,75 | 10,5 | 0,8 | 12,3 | 0,030 | 0,80 | 100 | 125,0 | 170,0 |
| 18. | 31,3 | 6,30 | 0,19 | 0,30 | 0,007 | 0,337 | 170 | 117,0 | 67,0 |

Приложение 4

Таблица П4 - Данные двигателей постоянного тока параллельного  возбуждения

| № | Р2н | Uн | nн | ηн | ra | rв | I0 | ∆Рмех |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | кВт | В | мин-1 | о.е. | Ом | Ом | А | кВт |
| 1. | 5,2 | 110 | 800 | 0,810 | 0,170 | 50,0 | 4,60 | 0,110 |
| 2. |  | 220 | 800 | 0,815 | 0,740 | 200,0 | 2,22 | 0,110 |
| 3. | 7,5 | 110 | 1000 | 0,830 | 0,108 | 50,0 | 4,84 | 0,150 |
| 4. |  | 220 | 1000 | 0,840 | 0,460 | 200,0 | 2,42 | 0,150 |
| 5. | 15,0 | 110 | 1500 | 0,840 | 0,058 | 26,8 | 8,20 | 0,200 |
| 6. |  | 220 | 1500 | 0,850 | 0,0232 | 107,1 | 4,10 | 0,200 |
| 7. | 8,5 | 110 | 800 | 0,810 | 0,123 | 80,9 | 5,55 | 0,160 |
| 8. |  | 220 | 800 | 0,820 | 0,536 | 40,55 | 2,77 | 0,160 |
| 9. | 13,0 | 110 | 1120 | 0,840 | 0,062 | 26,5 | 8,18 | 0,200 |
| 10. |  | 220 | 1120 | 0,850 | 0,0228 | 105,0 | 4,10 | 0,200 |
| 11. | 6,0 | 110 | 750 | 0,815 | 0,139 | 34,4 | 5,40 | 0,100 |
| 12. |  | 220 | 750 | 0,830 | 0,480 | 68,8 | 2,70 | 0,100 |
| 13. | 10,0 | 110 | 1000 | 0,825 | 0,092 | 31,4 | 6,50 | 0,160 |
| 14. |  | 220 | 1000 | 0,825 | 0,370 | 62,8 | 3,25 | 0,160 |
| 15. | 11,0 | 110 | 1500 | 0,840 | 0,065 | 26,3 | 7,90 | 0,180 |
| 16. |  | 220 | 1500 | 0,845 | 0,225 | 67,5 | 3,96 | 0,180 |
| 17. | 15,0 | 110 | 750 | 0,820 | 0,067 | 41,6 | 9,00 | 0,180 |
| 18. |  | 220 | 750 | 0,825 | 0,510 | 65,0 | 4,50 | 0,180 |