### 1. Выбор числа цепей и сечений проводов ЛЭП

Потребители первой и второй категорий по условию надежности должны получать электроэнергию не менее, чем с двух сторон. В кольцевой электрической сети этому условию удовлетворяют одноцепные ЛЭП.

Рис. 1

На данном этапе расчета потоки мощности в линиях замкнутой электрической сети можно определить приближенно. Расчет следует проводить в режиме максимальных нагрузок.

Уравнения для расчета перетоков мощности на “головных” участках сети составляются с использованием второго закона Кирхгофа. Однако, уравнения включают в себя сопротивления линий сети, значения которых пока неизвестны. Чтобы решить поставленную задачу, на данном этапе расчета принимается условие, что сеть однородна, т.е. для всех линий соблюдается соотношение R0/X0 = const. Тогда уравнение для расчета комплексных значений потоков мощности на головном участке, например, ЛЭП-01 примет вид:

| - S01=S1⋅L13+L23+L02+S3⋅L23+L02+S2⋅L02L01+L13+L23+L02. | - (1.1) |
| --- | --- |

Аналогично составляется уравнение для расчета мощности в ЛЭП-02.

Правильность расчета мощности на головных участках следует проверить по балансу, когда в каждый момент времени количество мощности, поступающей в сеть, должна быть равна суммарной мощности, получаемой электроприемниками. Здесь баланс мощности представляется уравнением

| - S01+S02=S1+S2+S3. | - (1.2) |
| --- | --- |

Комплексные значения потоков мощности в распределительных линиях ЛЭП-12 и ЛЭП-23 находятся из уравнений, составленных по 1-ому закону Кирхгофа:

| - S13=S01−S1,S23=S02−S2. | - (1.3) |
| --- | --- |

По полученным для каждой ЛЭП потокам мощности рассчитываются значения полного тока и по экономической плотности тока выбираются сечения проводов.

Сечения и марка провода выбираются для каждой линии.

### 2. Проведение необходимых проверок

Выполняем проверки выбранных сечений проводов по механической прочности, по условию ограничения потерь “на корону” и по допустимым потерям и отклонениям напряжения.

Проверка выбранных сечений “по нагреву” производится током послеаварийного режима, причем из всех возможных послеварийных режимов выбирается такой, при котором по проверяемой линии передается наибольшая мощность. Таким режимом в данной схеме является отключение одного наиболее загруженного головного участка сети, т.е. ЛЭП-01 или ЛЭП-02. В этом случае замкнутая сеть превращается в разомкнутую и состоит из трех последовательных участков.

Например, отключаем участок ЛЭП-02.

Рис. 2

Тогда по участку ЛЭП-23 передается мощность S23=S2, по участку ЛЭП-13 передается мощность S13 = S2+S3, а по участку ЛЭП-01 передается мощность S01 =S1+ S2+S3. Определив перетоки мщности на участках схемы в после аварийном режиме можем определить послеаварийные токи и сравнить их со значениями допустимых длительных токов для выбранных сечений.

Далее производим проверку отключив участок ЛЭП-01.

### 3. Выбор трансформаторов на подстанциях

Выбор числа и мощности трансформаторов для подстанции подробно рассмотрен в ЛР 1. При выполнении ЛР 2 предлагается подробно описать процесс выбора трансформаторов только для одной из трех подстанций, а для остальных привести конечные результаты в одной обобщающей таблице. Таблица составляется таким образом, чтобы в ней был отражен процесс выбора трансформаторов, т.е. кроме паспортных данных в таблице должны быть приведены значения полной мощности нагрузки каждой подстанции Sмакс.i и расчетные мощности трансформаторовSрасч.i. При выборе марки трансформатора обратите внимание на то, что он должен быть понижающим и иметь регулятор напряжения под нагрузкой (РПН).

### 4. Составление схемы замещения и определение ее параметров

Схема замещения, фрагмент которой приводится на рисунке 3, повторяет конфигурацию заданной сети. Схема замещения подстанций 2 и 3 составляются аналогично подстанции 1.

Рис. 3

Формулы и методика расчета параметров схемы замещения трансформаторов и ЛЭП подробно изложены в книге «ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» .

Необходимо помнить, что для электрических сетей номинальным напряжением 110 кВ и выше необходимо учитывать в схемах замещения зарядную мощность ЛЭП – Q(c)ij. Ее величина может быть найдена по формуле

| - Q(c)ij=b(0)ij⋅Lij⋅Nij⋅Uном2. | - (1.4) |
| --- | --- |

Здесь индексы i и j обозначают номера узлов, между которыми подключена данная ЛЭП;

b(0)ij– погонная емкостная проводимость, (См/км);

Lij – длина ЛЭП (км);

Nij– количество цепей ЛЭП;

Uном– номинальное напряжение линии.

Данные по параметрам линий для дальнейших расчетов удобно свести в таблицу.