Министерство образования Российской Федерации

Новосибирский государственный технический университет

621.311

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

Методические материалы и упражнения

для самостоятельной работы студентов

факультета энергетики, обучающихся по направлению

551700 “Электроэнергетика”

Темы 1-7

Новосибирск

2004

УДК 621.311(07)

Составители:	канд. техн. наук, доц. А. В. Лыкин,

канд. техн. наук, доц. Ю. М. Сидоркин

Рецензент: канд. техн. наук, доц. Н. И. Емельянов

Работа подготовлена кафедрой автоматизированных

электроэнергетических систем

 Новосибирский

государственный

технический

университет, 2004 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В дисциплине Электрические системы и сети большое место занимают вопросы моделирования и анализа режимов электрических сетей. По этим вопросам имеется практикум и цикл лабораторных работ.

Настоящие методические материалы предназначены для самостоятельной работы студентов. Сюда включены некоторые теоретические сведения, контрольные вопросы и упражнения. Работать над каждой из тем студенты могут как дома, так и в аудитории, где проводятся занятия или консультации. При выполнении упражнений требуется использование калькуляторов или компьютеров.

Все необходимые для выполнения заданий справочные данные можно найти в приложении.

- КОНСТРУКЦИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ПАРАМЕТРЫ ЛЭП

Линии электропередачи (ЛЭП) предназначены для передачи электрической энергии на расстояние. По конструктивному исполнению они разделяются на воздушные и кабельные линии (ВЛ и КЛ).

1.1. Конструкции ВЛ

Основными конструктивными элементами ВЛ являются провода, грозозащитные тросы, опоры, изоляторы и линейная арматура.

Рис. 1.1. Конструкции проводов ВЛ:

а - однопроволочный; б - многопроволочный;

в - многопроволочный из двух металлов

На ВЛ применяются неизолированные  и изолированные провода. Наиболее распространены провода алюминиевые и сталеалюминиевые.

Однопроволочные провода менее гибки и имеют меньшую механическую прочность. Многопроволочные провода из одного металла состоят из нескольких свитых между собой проволок. В сталеалюминиевых проводах внутренние проволоки (сердечник) выполняются из стали, а верхние из алюминия. Стальной сердечник увеличивает механическую прочность провода. В обозначения марок проводов входят номинальные сечения, например А-35. Для сталеалюминиевых проводов записывают номинальное сечение алюминиевой части и через дробную черту сечение стального сердечника, например АС-70/11, АС-240/32.

Изолированные провода применяют на ВЛ низкого напряжения, а самонесущие изолированные провода (СИП) на ВЛ напряжением до 20 кВ.

ВЛ выполняются на одноцепных и двухцепных опорах: соответственно одно- и двухцепные ЛЭП. Одна цепь ВЛ состоит из проводов разных фаз. Иногда фаза ВЛ расщеплена на несколько проводов (2,3,4,...). Это делается для повышения пропускной способности ЛЭП и снижения потерь на корону на ВЛ напряжением 330 кВ и выше.

Области применения основных видов проводов приведены в табл. 1.1.

Грозозащитные тросы предназначены для защиты проводов ЛЭП от прямых попаданий молнии. Тросы представляют собой стальные провода или специальные стальные канаты.

Таблица 1.1

Марки и преимущественные области применения проводов для ВЛ электропередач

| Марка провода | Номинальное сечение, мм2 | Конструкция | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| М | 4…400 | Провод, состоящий из одной или нескольких медных проволок | В атмосфере воздуха типов III и II на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69 |
| А | 10…1500 | Провод, скрученный из алюминиевых проволок | В атмосфере воздуха типов I и II на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69, кроме ТВ и ТС |
| АС | 10…1250 (по алюминию) | Провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок | То же |
| СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А | 10…120 1, 3 и 4 жилы | Уплотненные алюминиевые жилы, изолированные светостабилизированным термопластичным или сшитым полиэтиленом, скрученные вокруг несущего уплотненного сталеалюминиевого троса | На напряжение до 0,66/1 кВ |
| СИП-3 | 50…150 | Уплотненный сталеалюминиевый провод, изолированный светостабилизированным сшитым полиэтиленом | На напряжение до 20 кВ |

1.2. Конструкции КЛ

Кабельные линии состоят из силовых кабелей, кабельной арматуры (соединительные и концевые муфты и аппаратура для поддержания давления масла в маслонаполненных кабелях) и прокладываются в траншеях, коллекторах, туннелях, каналах и блоках.

Силовые кабели состоят из одной или нескольких токопроводящих жил, отделенных друг от друга и от окружающей среды изоляцией. Поверх изоляции для ее предохранения от влаги, кислот и механических повреждений накладывают защитную оболочку и стальную ленточную броню с защитными покровами. Токопроводящие жилы, как правило, изготавливаются из алюминия однопроволочными (сечением до 16 мм2) и многопроволочными. Применение кабелей с медными жилами предусмотрено только в специальных случаях. На переменном токе до 1 кВ применяют четырехжильные кабели; сечение четвертой (нулевой) жилы меньше чем основных. Кабели в сетях переменного тока до 35 кВ – трехжильные, кабели 110 кВ и выше – одножильные.

Марки кабелей состоят из начальных букв слов, характеризующих их конструкцию. Первая буква А соответствует алюминиевым жилам, отсутствие обозначения – медным. Оболочки кабелей обозначаются буквами: А – алюминиевая; С – свинцовая; В – поливинилхлоридная; Н – резиновая, наиритовая; П – полиэтиленовая; кабели с отдельно освинцованными жилами маркируются буквой О.

Рис.1.2. Силовые кабели:

а - четырехжильный;

б - трехжильный с бумажной пропитанной изоляцией 1...10 кВ

Буква Ц в начале марки кабелей с бумажной изоляцией означает пропитку нестекающим составом.

Марки бронированных кабелей отличаются следующими буквами: Б – стальные ленты, П – плоские стальные оцинкованные проволоки, К – такие же проволоки, но круглые. Отсутствие защитного слоя обозначается буквой Г.

Маслонаполненные кабели низкого давления маркируются буквами МН в начале названия кабеля, кабели высокого давления – буквами МВД; буква Т в конце марки – прокладка в трубопроводе. Буква У в конце марки означает – усовершенствованный.

Рядом с маркой кабеля обычно указывается количество и сечение токоведущих жил кабеля.

Примеры:

СПУ-3x240 – в свинцовой оболочке и броне из плоских стальных оцинкованных проволок с тремя медными жилами, сечением 240 мм2 усовершенствованный;

ААГУ-3x120 – в алюминиевой оболочке, голый с тремя алюминиевыми жилами, сечением 120 мм2, усовершенствованный;

АОСБ-150 – в свинцовой оболочке и броне из стальных лент с одной алюминиевой жилой сечением 150 мм2.

1.4. Сопротивления проводов ВЛ

Активное сопротивление проводов больше омического сопротивления из-за поверхностного эффекта. Однако для проводов из цветных металлов при частоте 50 Гц это отличие незначительно.

Удельное сопротивление алюминиевых (сталеалюминиевых) проводов равно 28,8 Ом×мм2/км (для медных 18,0 Ом×мм2/км), и в таблице расчетных данных проводов для каждого сечения приведены сопротивления на 1 км длины ВЛ: r0 – погонное сопротивление (Ом/км). Эти сопротивления даны для температуры 20 °С и при температуре, отличной от 20 °С, сопротивление провода уточняется по формуле

, Ом/км.

Активное сопротивление провода ЛЭП длиною l км

.

Если фаза имеет расщепление на n проводов одного сечения, то

.

Реактивное (индуктивное) сопротивление провода фазы ВЛ зависит не только от размеров провода, но и от взаимного расположения проводов всех трех фаз на опорах ВЛ. Индуктивные сопротивления фаз ВЛ в общем случае различны.

Расположение проводов фаз зависит от вида ВЛ и может быть по вершинам треугольника и горизонтальное. Для двухцепных ВЛ погрешность от неучета влияния соседней цепи достигает 5...6 % и в большинстве расчетов влияние фаз соседней (второй) цепи не учитывается.

Погонное реактивное сопротивление одной фазы ВЛ вычисляется как среднее значение сопротивлений фаз по формуле:

, Ом/км

где	 – среднегеометрическое расстояние между проводами фаз;

DAB, DBC, DCA - расстояние между соответствующими фазами;

d - диаметр провода.

Реактивное сопротивление фазы всей ВЛ:

Погонные индуктивные сопротивления разных ВЛ отличаются между собой достаточно мало вследствие наличия в формуле для их вычисления логарифма большого числа и для ВЛ высокого напряжения находятся в пределах 0,38...0,44 Ом/км. В среднем x0 принимается равным 0,4 Ом/км.

При расщеплении фазы ВЛ на n проводов

Ом/км,

где  – эквивалентный диаметр фазы;

a1i - расстояние между одним проводом и другими проводами в фазе.

Среднее значение x0 для ВЛ с расщепленной фазой равно 0,3 Ом/км.

1.4. Проводимости ВЛ

Активная проводимость между фазами ВЛ обусловлена токами утечки через изоляторы и короной. Она в большой степени зависит от погодных условий и является случайной величиной. В расчетах используется не сама активная проводимость, а потери мощности на корону. В среднем для ВЛ 220 кВ потери на корону равны 0,84 кВт/км, а для ВЛ 500 кВ – 7,5 кВт/км.

Рис.1.3. Емкостные связи фаз ВЛ

Емкостная проводимость ВЛ обусловлена емкостями между проводами разных фаз и емкостью провод – земля.

Погонная емкостная проводимость в 1/Омкм = См/км вычисляется по формуле

См/км.

Среднее значение b0 для ВЛ составляет 2,710-6 См/км, а для ВЛ с расщепленными фазами на несколько проводов – 3,810-6 См/км.

Величина b0 используется для получения емкостной проводимости всей ВЛ

.

По B определяется так называемая зарядная мощность ВЛ как

где Uном - номинальное напряжение линии.

1.5. Сопротивления и проводимости токоведущих

жил кабелей

Индуктивное сопротивление КЛ значительно меньше, а емкостная проводимость больше, чем у ВЛ. Из-за конструктивных особенностей кабелей погонные параметры КЛ не могут быть рассчитаны по формулам таким же, как для ВЛ, и даются в справочных таблицах.

Средние значения погонного индуктивного сопротивления для КЛ равны:

- трехжильные кабели до 1 кВ - 0,06 Ом/км,

-  то же     6...10 кВ  - 0,08 Ом/км,

- одножильные  35...220 кВ - 0,15 Ом/км.

В справочных таблицах для силовых кабелей, как правило, вместо емкостной проводимости указывается расчетная емкость на одну фазу в микрофарадах или зарядная мощность линии в мегавольт-амперах на 1 км.

1.6. Вопросы и упражнения

1. На сколько процентов изменится активное сопротивление алюминиевого провода, если его температура поднимется с 0 OC до 30 OC?

2. Какие физические явления имеют место при протекании переменного тока по проводу ВЛ?

3. От чего зависит индуктивное сопротивление участка линии электропередачи?

4. Насколько изменится индуктивное сопротивление участка линии электропередачи, если:

а) диаметр провода увеличить в два раза;

б) расстояние между соседними фазами для ВЛ 110 кВ увеличится на 1 м (расположение проводов на опоре горизонтальное)?

5. Как изменится емкостная проводимость ЛЭП, если:

а) вместо одноцепной ЛЭП сделать двухцепную линию;

б) вместо одного провода в фазе сделать два с расстоянием между проводами в фазе 400 мм? Принять Dср = 5 м и d = 20 мм.

6. Как Вы думаете, почему на ВЛ не применяются провода алюминиевые меньше 50 мм2 и сталеалюминиевые меньше 35 мм2?

7. Для какой из двух линий реактивное сопротивление больше: для линии с горизонтальным расположением проводов или для линии с расположением проводов в вершинах правильного треугольника, если сечения проводов линий одинаковые и одинаковые расстояния между соседними фазами?

8. Описать конструкции кабелей по их маркам: ААБ3х50, ЦСБГ3х95, ВОВБ3х120, МВДТ550.

2. КОНСТРУКЦИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ПАРАМЕТРЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ

2.1. Схемы замещения трансформаторов

Электрическая энергия вырабатывается на электростанциях при относительно невысоком напряжении (до 24 кВ),  и  ее  передача на большие расстояния при этом напряжении неэкономична. Достаточно сказать, что потери мощности обратно пропорциональны квадрату напряжения и прямо пропорциональны квадрату тока. Поэтому передача электрической  энергии  на расстояние осуществляется на повышенном напряжении. В месте потребления электрической энергии напряжение опять должно быть понижено до напряжения электроприемника. Таким образом, схема передачи электрической энергии выглядит, как на рис.2.1.

Рис. 2.1. Схема электропередачи (Г - генератор,

Тпов и Тпон - повышающий и понижающий трансформаторы,

Н - нагрузка)

Трансформатор представляет собой статический электромагнитный аппарат с двумя или более обмотками и предназначен для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения.

Преимущественное распространение имеют трехфазные трансформаторы. При сверхвысоком напряжении применяют и однофазные трансформаторы, соединенные в трехфазные группы. На подстанциях электрической сети применяют понижающие двух- и трехобмоточные трансформаторы. Трехобмоточные трансформаторы имеют по три обмотки в каждой фазе и связывают сети трех номинальных напряжений.

Условные обозначения трансформаторов показаны на рис.2.2.

Математические модели трансформаторов наиболее просто изображаются в виде схем замещения. Самой простой и адекватной моделью в расчетах электрических сетей является Г-образная схема замещения. Как правило, схемы замещения трехфазных устройств  изображаются  для  одной  фазы.  Для   двухобмоточного трансформатора его Г-образные схемы замещения представлена на рис.2.3 и 2.4.

Рис..2.2. Обозначения трансформаторов:

а - двухобмоточный, б - трехобмоточный, в - автотрансформатор

Рис. 2.3. Схема замещения двухобмоточного трансформатора

Рис. 2.4. Упрощенная схема замещения двухобмоточного трансформатора

Так как обмотки трансформатора имеют разное напряжение, то продольный элемент схемы замещения состоит из суммарных сопротивлений обеих обмоток трансформатора, приведенных к одному напряжению. Обычно приведение делается к стороне высшего напряжения. Тогда при  :

В схемы замещения на рис.2.3, 2.4 включена идеальная веточка трансформации, характеризуемая величиной коэффициента трансформации.  Иногда  для  простоты  эта веточка опускается, но в расчетах схем электрических сетей без приведения параметров к одному напряжению веточка трансформации всегда подразумевается.

Схема замещения трехобмоточного трансформатора с представлением ветви потерь холостого хода постоянной мощностью показана  на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Схема замещения трехобмоточного трансформатора

В паспортных данных трансформаторов наряду с номинальным напряжением и номинальной мощностью даются еще следующие параметры: потери короткого замыкания (Pк в киловаттах) и напряжение короткого замыкания (Uк в процентах), определенные из опыта короткого замыкания, а также потери холостого хода (Pх в киловаттах) и ток холостого хода (Iх в процентах), определенные из опыта холостого хода.

Pк – потери активной мощности в обмотках трансформатора при номинальном токе, расходуемые на нагрев.

Uк – напряжение,  равное  падению  напряжения на активном и реактивном сопротивлении трансформатора при номинальном токе, определяется для какой-либо пары обмоток  на одной из них при закороченной второй при протекании  по ней  номинального  тока и дается в процентах от номинального напряжения.

Pх – потери активной мощности, вызванные перемагничиванием и вихревыми токами в стали трансформатора при номинальном токе, расходуемые на нагрев сердечника.

I к – ток в одной из обмоток, включенной на номинальное напряжение при остальных разомкнутых обмотках. Ток холостого хода создает намагничивающую мощность, необходимую для получения магнитного потока, и дается в процентах от номинального тока.

Эти  данные  позволяют   определить   все   сопротивления и проводимости схемы замещения трансформатора.

Активное сопротивление – R т.  Потери активной мощности двухобмоточного трансформатора в его обмотках, определяемые из опыта короткого замыкания:

.

Полная номинальная мощность трансформатора

,

где Uном – линейное номинальное напряжение, отсюда

.

Раньше трехобмоточные трансформаторы изготавливались  в трех исполнениях. В  одном из них каждая из обмоток рассчитывалась на номинальную мощность Sв = Sс = Sн = Sном (соотношения между мощностями обмоток 100/100/100 %), в двух других одна или две обмотки рассчитывались на мощность, в 1,5 раза меньшую, чем мощность обмотки высокого напряжения, котороя во всех случаях равна Sном (соотношения    соответственно    100/100/66,7 %,   100/66,7/100 %  и 100/66,7/66,7 %). С 1985 г. трехобмоточные трансформаторы изготавливаются только с соотношениями мощностей обмоток 100/100/100 %.

При проведении трех опытов короткого замыкания, поочередно замыкая одну из обмоток при отсутствии нагрузок у других, получаем Pк в-с, Pк в-н, Pк с-н,  через которые можно определить суммарные сопротивления двух обмоток:

Решая эти три уравнения относительно неизвестных сопротивлений обмоток, получаем

В случае задания в справочных данных одного Pк активное сопротивление находится через соотношения мощностей обмоток.

Например, если задана Pк в-с, то для соотношения 100/100/100  Rв = Rс = Rн и, следовательно,

,

откуда

.

Если соотношение 100/100/66,7, то

Rв = Rс, а Rн = 1,5Rв.

Для определения активного сопротивления автотрансформатора необходимо рассмотреть схему соединения его обмоток, которая показана на рис.2.6.

Обмотка низкого напряжения автотрансформатора   связана с другими обмотками только электромагнитной связью. Эта обмотка     рассчитана на значительно (50 % и ниже) меньшую мощность, чем номинальная мощность. Через обмотки     высокого и среднего напряжения за счет наличия электрической связи между ними можно передавать номинальную мощность. Мощность, передаваемую в автотрансформаторе электромагнитным путем, называют типовой мощностью. Эта мощность вычисляется через так называемый коэффициент выгодности автотрансформатора:

Рис. 2.6. Схема соединений обмоток

автотрансформатора

При этом активные сопротивления обмоток могут быть определены через соотношения мощностей обмоток, как в трехобмоточном трансформаторе. Это если задано одно Pк. В случае задания трех Pк возникает необходимость пересчета P΄к в-н, и P΄к с-н к номинальной мощности. Это связано с тем, что обмотка низкого напряжения рассчитана на Sтип, и при проведении опыта короткого замыкания это необходимо учитывать, в результате чего Pк оказывается приведенным к Sтип:

где величины со штрихами соответствуют заводским (справочным) данным.

Дальнейший расчет активных сопротивлений обмоток выполняется так же, как у трехобмоточного трансформатора.

Индуктивное сопротивление – Xт.

Падение напряжения в реактивном сопротивлении двухобмоточного трансформатора в процентах от номинального

.

Подставив в данное уравнение значение тока через Sном, получим

,

а

.

Падение напряжения Uа в активном сопротивлении мощных трансформаторов, применяемых в электрических сетях, мало по сравнению с Uр. Поэтому можно считать Uк приближенно равным Uр, тогда

Для трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов Uк дается для каждой пары обмоток в процентах от номинального: Uк в-н, Uк в-с, Uк с-н. Поэтому расчет Xв, Xс, Xн аналогичен расчету активных сопротивлений при задании трех Pк.

Активная и реактивная проводимости  – Gт и Bт.

Расчет активной и реактивной проводимости трансформатора

Так как Iх имеет небольшую активную составляющую Iа, которая определяет потери  активной  мощности в стальном магнитопроводе и меньше реактивной Iр в 4-6 раз, то можно принять реактивную составляющую, равную току Iр ≈ Iх, тогда

Выражая Iном через Sном, после преобразования получаем:

,

где  – потери реактивной мощности холостого хода.

2.2. Трансформаторы с расщепленной обмоткой

В последнее время широкое распространение находят трансформаторы с обмоткой низкого напряжения, расщепленной на две ветви с одинаковыми или близкими напряжениями. Эти ветви рассчитываются на мощность, равную 50 % от номинальной мощности трансформатора.

Трансформаторы с расщепленной обмоткой низкого напряжения могут работать как с соединением этих обмоток параллельно, так и раздельно. В первом случае трансформатор будет работать как обычный двухобмоточный трансформатор и в определении параметров схемы замещения нет особенностей.

В случае раздельной работы обмоток схема замещения аналогична схеме замещения трехобмоточного трансформатора.

Ввиду того что Xт >> Rт, определение активного сопротивления производится аналогично определению Rт двухобмоточного трансформатора, т.е. для  Rт задается одно Pк.

Если предположить, что индуктивное сопротивление обмотки высокого напряжения равно нулю, т. е. считать, что Xт сосредоточено целиком в обмотках н1 и н2, включенных параллельно, то

Это соотношение, строго говоря, справедливо лишь для групп однофазных трансформаторов, для которых ветви расщепленной обмотки могут рассматриваться как обмотки отдельных трансформаторов. В трехфазных трансформаторах степень магнитной связи между ветвями расщепленной обмотки отличается от однофазных и сильно зависит от конструкции расположения обмоток на стержне. При расположении ветвей расщепленной обмотки одна над другой, как это принято в отечественных трансформаторах (коэффициент расщепления равен 3,5 против 4 для однофазных), сопротивления ветвей расщепленной обмотки составляют примерно 90 % от указанной выше величины, т.е.:

.

2.3. Вопросы и упражнения

1. Определить параметры схемы замещения двухобмоточного трансформатора типа ТДН-16000/110 (см. табл. П.5).

2. Определить падение напряжения на активном сопротивлении двухобмоточного трансформатора в процентах от Uном, если известны: Rт = 1,4 Ом, Sном = 40 МВА, Uном = 115 кВ при заданном Uк = 10,5 %. Определить Uр и сопоставить с Uк.

3. Определить параметры схемы замещения двухобмоточного трансформатора типа ТРДН-40000/110 для случаев параллельного и раздельного режимов работы ветвей расщепленной обмотки низкого напряжения.

4. Определить параметры схемы замещения автотрансформатора типа АТДЦТН-63000/220 (см. табл. П.8).

5. Какие физические процессы происходят при передаче мощности через трансформатор и что мы моделируем с помощью параметров схемы замещения трансформатора (Rт, Xт, Gт и Bт)?

6. Пояснить,  чем  выгоднее автотрансформатор по сравнению с трехобмоточным трансформатором.

7. Пояснить,  как  проводятся   опыты короткого замыкания и холостого хода для  двухобмоточного и трехобмоточного трансформаторов.

8. Какой ток будет протекать по обмоткам  двухобмоточного трансформатора в опыте к.з., если к первичной обмотке подвести Uном = 121 кВ, Uк = 11 %?

3. СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

3.1. Схемы электрических сетей

Электрические сети состоят из множества элементов, электрически соединенных между собой. Это генераторы электростанций, повышающие и понижающие трансформаторы, ЛЭП, компенсирующие устройства (конденсаторы, реакторы и т. д.).

В задачах, решаемых при проектировании и эксплуатации электрических сетей, требуется анализировать их режимы работы на основе математических моделей, которыми являются схемы замещения или расчетные схемы.

Схемы замещения электрических сетей состоят из схем замещения их элементов. Следует различать классические схемы замещения сетей, используемые для анализа небольших схем, где выделяются все элементы, и расчетные схемы, предназначенные для расчетов на ЭВМ, в которых указываются параметры элементов электрической сети без указания вида схем замещения, так как в современных программах расчета на ЭВМ уже заложены соответствующие модели.

Для схем замещения простых электрических сетей говорят о П-образной схеме замещения ЛЭП и Г-образной схеме замещения трансформатора.

П-образная схема замещения трехфазной ЛЭП состоит из трех продольных ветвей с сосредоточенными сопротивлениями R и X фаз линии и поперечных ветвей, содержащих емкостные связи между фазами и нейтралью N. Нейтраль всегда имеется в моделях электрических сетей, даже если в сети физически не существует такой точки. Емкостные связи в схеме замещения ЛЭП разделены пополам и сосредоточены по концам схемы (рис. 3.1). Потери на корону учитываются отбором мощности (для ВЛ напряжением  выше 220 кВ).

Поскольку в симметричной схеме параметры фаз одинаковые,  удобно пользоваться так называемым однолинейным представлением схем замещения с изображением только одной фазы (рис. 3.2). Более того, в схеме замещения сети, чтобы не загромождать рисунок лишними линиями, нейтраль трехфазной сети не изображается и емкости как будто остаются в подвешенном виде или отмечается их присоединение к гипотетической нейтральной плоскости сети буквой N. Однако это правомерно только для симметричной схемы замещения сети и симметричной нагрузки.

Для ВЛ низкого напряжения и КЛ схема замещения упрощается за   счет  исключения  емкостной  проводимости  и/или  одного из сопротивлений RЛ, XЛ.

О схемах замещения трансформаторов см. разд. 2.

Рис. 3.1. П-образная схема замещения трехфазной ЛЭП

Схемы замещения компенсирующих устройств типа батарей  конденсаторов (БК) и реакторов очень просты, так как в них малы потери на нагрев и они моделируются только емкостью или индуктивностью соответственно.

Важно отметить, что элементы типа R, X, G и В (сопротивления и проводимости) в схемах замещения даются для одной фазы, так как схемы, если это не оговаривается специально, считаются симметричными. Однако элементы типа отбора мощности (потери холостого хода и на корону) даются для всех трех фаз.

Рис.3.2. Однолинейная П-образная

схема замещения трехфазной ЛЭП

Нагрузки, заданные в виде сопротивлений или проводимостей, также задаются для одной фазы, но как отбор мощности – для трех фаз.

3.2. Пример составления схемы замещения

электрической сети

В качестве исходной схемы дается принципиальная схема сети (рис. 3.3).

Полная схема замещения включает в себя все элементы сети: каждую цепь линии, каждый трансформатор и т. п. (рис. 3.4). Эквивалентная схема замещения более простая, чем полная схема: в ней преобразованы в одну параллельные ветви (как продольные, так и поперечные) и там, где это возможно, объединены в одну последовательные ветви (рис. 3.5). При параллельном сложении схем замещения трехобмоточных трансформаторов (в виде двух трехлучевых звезд) предполагается, что потенциалы точек 0 и 0' одинаковы и эти точки можно совместить.

Схема замещения БК мощностью 8 Мвар представлена в виде емкости со значением емкостной проводимости в микросименсах.

Рис.3.3. Принципиальная схема сети

Рис.3.4. Полная схема замещения сети

(сопротивления в омах, проводимости в микросименсах, мощности

в мегавольт-амперах, коэффициенты трансформации в относительных

единицах – курсив)

Рис.3.5. Эквивалентная схема замещения сети (сопротивления

в омах, проводимости в микросименсах, мощности

в мегавольт-амперах, коэффициенты трансформации

в относительных единицах – курсив)

3.3. Расчетная схема замещения для примера

Расчетные схемы содержат те же данные, что и схемы замещения, но для удобства подготовки и чтения схем в них не прорисовываются отдельные элементы, а все ветви представляются сплошными линиями с указанием элементов трансформации, а для поперечных ветвей изображается вид элемента (рис. 3.6).

Рис.3.6. Расчетная схема сети

(сопротивления в омах, проводимости в микросименсах,

мощности в мегавольт-амперах, коэффициенты

трансформации в относительных единицах – курсив)

В отличие от схемы замещения в расчетной схеме емкостная проводимость ЛЭП дается в целом для линии, а веточки холостого хода трансформаторов и отборы активной мощности на корону в ЛЭП присоединяются к прилегающим узлам как мощности нагрузок.

Подготовка расчетных схем  для  ЭВМ  является  трудоемким и кропотливым делом, в котором вероятность ошибок очень велика. Поэтому данные должны быть проверены, как правило, с помощью программных средств ЭВМ, например средств контроля баз данных.

3.4. Упражнения

Для заданного варианта схемы электрической сети составить полную и эквивалентную схемы замещения, на которых нанести численные значения параметров сети и нагрузок. Все узловые точки пронумеровать. В подрисуночной подписи к схемам указать единицы измерения параметров.

4. РАСЧЕТ РЕЖИМА ЛЭП ПО ТОКУ НАГРУЗКИ

4.1. Основные соотношения

В расчете режима ЛЭП по току нагрузки определяются напряжение и ток в начале или конце ЛЭП,  если известны  напряжение и ток в конце или начале этой линии.

## Рис.4.1. Линия электропередачи

Соотношения между электрическими параметрами режима и параметрами ЛЭП в трехфазной сети для действующих значений, как правило, записываются для линейного напряжения и фазного тока.

Данные для расчета могут быть заданы в одной из четырех форм (см. табл. 4.1).

Основные соотношения и обозначения:

– мощность в трехфазной цепи;

– ток в проводимости (поперечная ветвь);

– падение напряжения на сопротивлении (продольная ветвь);

где     – линейное напряжение в узле сети;

S = P + jQ    – мощность;

– фазный ток, протекающий по элементу сети;

Z = R + jX    – сопротивление элемента сети;

– проводимость элемента сети.

Таблица 4.1

Формы задания данных для расчета ЛЭП

| № | Заданы | Найти | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U1, I1 | U2, I2 | Вычисление по известным выражениям |
| 2 | U1, I2 | U2, I1 | Решение уравнений |
| 3 | U2, I1 | U1, I2 | Решение уравнений |
| 4 | U2, I2 | U1, I1 | Вычисление по известным выражениям |

4.2. Расчет режима ЛЭП для данных формы 4

Известны ток и напряжение в конце ЛЭП, найти ток и напряжение в начале ЛЭП.

Как  правило,  в  расчетах  режимов  электрических  сетей у нагрузок  задается  не  ток, а активная и реактивная мощности и поэтому при расчете режима ЛЭП по току нагрузки следует сначала вычислить ток по известным мощностям и напряжению. В качестве результата также получается не ток на другом конце линии, а активная и реактивная мощности, которые определяются по найденному току и напряжению.

Алгоритм расчета режима ЛЭП по току нагрузки по данным формы 4 состоит в следующем:

1) I2 – ток в конце линии (равен току нагрузки);

2) Ic2 – ток в емкостной проводимости в конце схемы замещения ЛЭП;

3) Iz – ток в линии (продольном сопротивлении);

4) U – падение напряжения в линии (продольном сопротивлении);

5) U1 – напряжение в начале линии;

6) Ic1 – ток в емкостной проводимости в начале схемы замещения ЛЭП;

7) I1 – ток в начале линии;

8) P + jQ – активная и реактивная мощности в начале линии.

Все использованные обозначения переменных показаны на рис. 4.2.

Рис.4.2. Схема замещения ЛЭП с параметрами линии и режима

4.3. Пример расчета режима ЛЭП

ЛЭП 220 кВ: l = 140 км, 2 цепи, провод марки АС240/32.

Напряжение в конце ЛЭП U1 = 210 кВ. Мощность нагрузки Pн + jQн = 280 + j200 МВА.

Сопротивление линии Z = 8,5 + j30,0 Ом, емкостные проводимости в начале и конце линии по 370 мкСм.

Результаты расчета и векторная диаграмма токов и напряжений ЛЭП для данных примера приведены на рис. 4.3 и 4.4.

Рис.4.3. Результаты расчета примера (напряжения в киловольтах,

мощности в мегавольт-амперах, токи в амперах; напряжения в рамках,

мощности подчеркнуты)

4.4. Упражнения

Для заданного варианта данных:

1) выполнить расчет напряжения и тока (мощности) в начале ЛЭП по заданным напряжению и мощности нагрузки в конце линии (данные в форме 4);

Рис.4.4. Векторная диаграмма токов и напряжений ЛЭП

2) построить векторную диаграмму токов и напряжений ЛЭП для примера;

3) рассчитать напряжения и токи (мощности) в конце ЛЭП по известным напряжению и мощности в начале линии (данные в форме 1) и сопоставить полученные результаты с исходными.

Примечание. В п. 3 с действительной осью совмещается вектор напряжения в начале ЛЭП.

5. РАСЧЕТ РЕЖИМА ЛЭП ПО МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ

5.1. Основные соотношения

Задание данных в расчете режима ЛЭП по мощности нагрузки также возможно в четырех формах по числу сочетаний напряжений и мощностей из четырех: U1, S1, U2, S2.

Рис.5.1. Схема линии электропередачи

Расчет режима ЛЭП по мощности нагрузки ведется путем вычисления потоков мощности по элементам схемы замещения. Падение напряжения в сопротивлении ЛЭП вычисляется непосредственно через потоки мощности:

.

Рис.5.2. Схема замещения ЛЭП с параметрами линии

и потоками мощности по элементам схемы

Если совместить U с действительной осью, то получим

Здесь P, Q и U берутся из одной точки сети (слева или справа от Z).

Потери мощности в сопротивлении R  и X :

Здесь P, Q и U также берутся из одной точки сети.

Реактивная мощность в одной из веточек проводимости ЛЭП (зарядная мощность):

где    U - модуль напряжения в начале или конце ЛЭП;

B  - емкостная проводимость ЛЭП.

5.2. Алгоритм расчета ЛЭП

Алгоритм расчета ЛЭП по мощности нагрузки при заданном напряжении и мощности в конце линии (форма 4) такой же, как и по току нагрузки. но вместо токов вычисляются потоки мощности:

- P2 + jQ2 – мощность в конце линии - равна мощности нагрузки;

- Qc2 – зарядная мощность в конце схемы замещения ЛЭП;

- Pz2  + jQz2 – мощность в конце ветви сопротивления линии;

- U - падение напряжения в линии (сопротивлении ЛЭП);

- U1 – напряжение в начале линии;

- P + jQ – потери мощности в сопротивлении линии;

- Pz1  + jQz1 – мощность в начале ветви сопротивления линии;

- Qc1– зарядная мощность в начале схемы замещения ЛЭП;

- P1 + jQ1 – мощность в начале линии.

Алгоритм расчета ЛЭП по мощности нагрузки при заданном напряжении в начале и мощности в конце (данные в форме 2) состоит в последовательных приближениях к решению по пунктам приведенного ниже алгоритма до достижения желаемой точности, но, поскольку U2 неизвестно, вместо него берется выбранное приближенное значение (как правило, берется номинальное напряжение Uном).

Этап 1. Расчет потокораспределения.

- P2 + jQ2 – мощность в конце линии - равна мощности нагрузки;

- Qc2– зарядная мощность в конце схемы замещения ЛЭП;

- Pz2  + jQz2 – мощность в конце ветви сопротивления линии;

- P + jQ – потери мощности в сопротивлении линии;

- Pz1  + jQz1 – мощность в начале ветви сопротивления линии;

- Qc1– зарядная мощность в начале схемы замещения ЛЭП;

- P1 + jQ1 – мощность в начале линии.

Этап 2. Расчет режима напряжений.

- U – падение напряжения в линии (сопротивлении ЛЭП);

- U2 – напряжение в конце линии.

5.3. Упражнения

1. Выполнить расчет режима ЛЭП по мощности нагрузки при заданных напряжении и мощности в конце линии (форма 4).

2. Выполнить расчет режима ЛЭП по мощности нагрузки при заданной мощности в конце линии, а напряжении в начале линии (форма 2).

6. РАСЧЕТ РЕЖИМА РАЗОМКНУТОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

6.1.	Алгоритм расчета

Разомкнутой называется электрическая сеть, которая не содержит замкнутых контуров. На рис. 6.1 дан пример такой сети.

Рис. 6.1. Схема разомкнутой электрической сети

Многие задачи анализа режимов электрических систем связаны с определением потоков мощности по ЛЭП и трансформаторов схемы сети и оценкой величин напряжений на шинах подстанций и потребителей.

Мы уже познакомились с расчетами ЛЭП. Этот расчет включает в себя две части: определение мощности на одном из концов линии (расчет потокораспределения) и определение неизвестного напряжения  (расчет режима напряжений).

Принято разделять на два этапа и расчет электрической сети: расчет потокораспределения и расчет режима напряжений. Так как в дальнейшем в основном расчет сети будет идти при задании  данных  по форме 2 (известно напряжение в начале сети  и мощности всех нагрузок), то этап расчета потокораспределения будет вестись приближенно по номинальному напряжению. В некоторых случаях в распределительных сетях для быстрой оценки потокораспределения можно не учитывать потери в ЛЭП.

Расчет начинается с подготовительного этапа:

- рисуется схема замещения сети;

- определяются параметры схемы замещения и нагрузки на всех шинах (узлах) схемы. Наличие нагрузки отмечается стрелкой от этих шин. Возле каждой стрелки записывается численное значение нагрузки (активной и реактивной). Значения сопротивлений и проводимостей также подписываются возле своих обозначений на схеме. Потери холостого хода трансформаторов считаются нагрузкой в узле со стороны пункта питания 4;

- стрелками на схеме указываются направления потоков мощности (от пункта питания к нагрузке);

- под стрелками подписываются буквенные обозначения потоков мощности - они подлежат определению;

- над шинами (узлами) надписываются номера для индексирования определяемых в расчете напряжений;

- над идеальной трансформацией надписывается коэффициент трансформации.

Рис.6Рис 6.2. Схема замещения сети

(сопротивления в омах, проводимости в микросименсах,

мощности в мегавольт-амперах, напряжения в киловольтах,

коэффициент трансформации в относительных единицах)

Первый этап расчета - этап определения потокораспределения в схеме  сети - состоит  в  последовательном  расчете мощностей в начале каждой ветви (индекс единица). Расчет потерь мощности и зарядных мощностей ведется по номинальному напряжению соответствующей точки сети. Потери мощности в ветвях сопротивлений вычисляются по протекающей по ним известной мощности в конце ветви (индекс двойка).

Второй этап - расчет величин напряжений  идет последовательно от пункта питания к узлам нагрузки и состоит в определении падений напряжений и самих напряжений. Падения напряжения определяются  по  известным  напряжениям  и  потокам  мощности в начале каждой ветви (индекс единица).

Для приведенной на рис. 6.2 схемы порядок расчета следующий:

Этап 1. Определяются:

- мощности в конце ветвей 3-1 и 3-2;

- потери в ветвях 3-1 и 3-2;

- мощности в начале ветвей 3-1 и 3-2;

- мощность в конце ветви 4-3;

- потери мощности в ветви 4-3;

- мощность в начале ветви 4-3;

- зарядная мощность в конце ветви 5-4;

- мощность в конце ветви 5-4;

- потери мощности в ветви 5-4;

- мощность в начале ветви 5-4;

- зарядная мощность в начале ветви 5-4;

- мощность пункта питания.

Этап 2. Определяются:

- падение напряжения в ветви 5-4 и напряжение в узле 4;

- падение напряжения в ветви 4-3 и напряжение в узле 3 перед трансформацией;

- через kТ находится напряжение в узле 3 за трансформацией;

- падения напряжения в ветвях 3-2 и 3-1 и напряжения в узлах 2 и 1.

Результаты расчета наносятся на схему сети.

6.2. Упражнение

Для заданного варианта схемы электрической сети найти потоки мощности и напряжения, если известны параметры сети, мощности нагрузок и напряжение пункта питания.

Результаты расчета нанести на схему сети.

7. РАСЧЕТ РЕЖИМА ЗАМКНУТОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

7.1. Замкнутые электрические сети

Электрическая сеть называется замкнутой, если она содержит замкнутые контуры. Расчет замкнутых электрических сетей вручную возможен только для самых простых случаев: один или два замкнутых контура с использованием приемов преобразования электрической сети, главным из которых является прием приведения сети к линии с двусторонним питанием. Суть этого метода состоит в “разрезании” контура со стороны подачи питания (мощности) в контур и получении как бы двух пунктов питания с одинаковым напряжением по модулю и фазе. На рис. 7.1,а показана сеть, содержащая один контур, а на рис. 7.1,б - его контурная часть, приведенная к линии с двусторонним питанием.

Рис.7.1.Замкнутая сеть (а) и линия с двусторонним питанием (б)

Расчет сети с замкнутыми контурами идет отдельно для замкнутой и разомкнутой частей. Так для сети, изображенной на рис. 7.1, вначале рассчитывается потокораспределение в замкнутой части, а потом в разомкнутой. Расчет режима напряжений в этой схеме идет обратным порядком.

7.2. Алгоритм расчета

Рассмотрим порядок расчета линии с двусторонним питанием  (рис. 7.1,б). В этом расчете можно выделить три этапа. Дополнительно по отношению к расчету разомкнутой сети, где имеется два этапа, вводится этап расчета предварительного (без учета потерь) потокораспределения.

Этап 1. Расчет предварительного потокораспределения.

Для расчета приближенного потокораспределения достаточно найти, например, поток мощности на участке 3-1 (рис. 7.2), так как мощности на других участках находятся по закону Кирхгофа в узлах 1 и 2.

Зададимся произвольным направлением потоков мощности (см. рис. 7.2).

Рис.7.2. Схема замещения линии с двусторонни питанием.

знак “набла” 	означает точку потокораздела

Тогда

,

,

.

Найденные три потока мощности образуют предварительное потокораспределение мощностей в линии с двусторонним питанием.

Этап 2. Расчет потокораспределения с учетом потерь мощности.

Находится точка потокораздела мощностей – точка, где потоки мощности по участкам линии с двусторонним питанием направлены навстречу друг другу: это либо точка 1, либо точка 2, и линия с двусторонним питанием представляется в виде двух разомкнутых схем. Если для рассматриваемого примера точкой потокораздела будем считать точку 2, то получим две схемы, показанные на рис. 7.3.

Рис.7.3 Разделенная линия с двусторонним питанием

Считается, что мощности на концах обеих (левой и правой) разомкнутых сетей определены – они равны потокам S1-2 и S3-2, найденным на этапе 1. Далее расчет связан с определением потерь мощности   в  линиях  (участках)  по  номинальному  напряжению и уточнению потоков мощности. Важно понять, что этот расчет ведется точно так же, как  для  разомкнутой схемы – от нагрузок к пункту питания для двух отдельно рассматриваемых схем. После определения потоков мощности, вытекающих из пункта 3 (и ) этап 2 заканчивается.

Этап 3. Расчет режима напряжений.

Этот этап  полностью  аналогичен расчету режима напряжений в разомкнутой сети с той лишь разницей, что выполнить его можно либо слева направо (определять U1, затем U2), либо справа налево (определять U2, затем U1).

7.3. Упражнение

Для заданного варианта замкнутой схемы электрической сети определить потокораспределение мощностей и напряжения в узловых точках.

Результаты расчета нанести на схему сети.

8.  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАГРУЗОК

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТАХ РЕЖИМОВ

8.1.  Характеристики нагрузок потребителей

Электрические сети  сооружаются для передачи электрической энергии от ее источников (электрических станций) к потребителям (промышленные предприятия, жилые дома и т.д.). Требуемая потребителями мощность определяет их электрическую нагрузку. От характера нагрузки зависят требования, предъявляемые к электрической сети. Поэтому определение свойств (характеристик) нагрузки, представление ее в схемах замещения и расчетных схемах являются важной задачей.

Одной из главных характеристик нагрузок потребителя является значение ее активной и реактивной мощности. Мощность, потребляемая нагрузкой, зависит от режима работы потребителя, а также от напряжения и частоты электрической сети. Будем считать, что режим работы потребителя известен и его требуемая мощность задана. Характеристики, отражающие изменение мощности, потребляемой нагрузкой при изменении подведенного к ней напряжения и частоты, называются статическими характеристиками по напряжению Pн(U), Qн(U) и по частоте Pн(f), Qн(f). Эти зависимости отвечают установившемуся режиму. Аналогичные характеристики, но отвечающие тому или иному переходному режиму, называются динамическими.

На статической характеристике каждую ее точку можно считать соответствующей установившемуся режиму. При малых отклонениях от какого- либо установившегося режима изменение мощности может быть представлено следующими выражениями:

где aU, af, bU, bf – коэффициенты, каждый из которых называется регулирующим эффектом нагрузки, соответственно активной и реактивной мощности по напряжению и частоте.

Отдельные потребители электрической энергии (лампы накаливания, асинхронные и синхронные двигатели и т.д.) имеют разные статические характеристики. Для расчетов электрических сетей представляют интерес характеристики не отдельных потребителей электроэнергии, а их совокупностей, определяющих потребление мощности в узле нагрузки (или подстанции). К шинам подстанции могут быть подключены несколько потребителей, а в ряде случаев узел нагрузки соответствует целому району. Такие обобщенные статические характеристики определяются свойствами отдельных потребителей и их относительной мощностью в общей совокупности нагрузки. Поэтому с наибольшей точностью статические характеристики могут быть получены по данным натурных испытаний. В тех случаях, когда эти нагрузки неизвестны, для расчетов используют типовые  обобщенные статические характеристики. Эти характеристики получены расчетным путем для комплексной нагрузки с определенным составом потребителей.

Типовые статические характеристики имеют вид, показанный на рис. 8.1.

На рис.8.1,а одна из характеристик реактивной мощности относится к нагрузке, получающей энергию при напряжении 10 кВ, другая построена для шин узла нагрузки с напряжением 110 кВ.

Рис. 8.1. Типовые статические характеристики нагрузок

а - по напряжению; б - по частоте

8.2. Представление нагрузок в расчетах режимов схем

электрических сетей

При расчетах установившихся режимов в каждый заданный момент времени основной характеристикой нагрузки является ее статическая характеристика по напряжению.

Статические характеристики Pн(U) и Qн(U) могут быть заданы в виде полинома от напряжения, обычно второй степени. Такое представление нагрузки обычно используется при расчетах на ЭВМ или в тех случаях, когда отказ от учета зависимости мощности нагрузки от напряжения может привести к качественно неверному результату. Чаще же ограничиваются менее точным представлением нагрузки в расчете.

Одним из таких представлений является задание нагрузки неизменной активной и реактивной  мощностью (Pн = const и Qн = const). Это соответствует замене действительных характеристик нагрузки условными, представляющими собой линии, параллельные оси абсцисс. Расхождение условных характеристик с действительными сравнительно невелико только в небольшом диапазоне изменения напряжения. Поэтому этот способ задания нагрузки является достаточно точным для электрических систем, полностью обеспеченных устройствами регулирования напряжения, с помощью которых у потребителя поддерживается постоянное напряжение.

При задании нагрузки неизменными мощностями уравнения установившегося режима представляют собой систему нелинейных алгебраических уравнений.

При   необходимости  учета  изменения  мощности  нагрузки в функции от напряжения пользуются представлением нагрузки неизменным током (Iн = const). Ток определяется по заданным значениям мощности нагрузки и напряжению в исходном режиме.

Так как  то достигается определенное качественное соответствие с действительной статической характеристикой. При уменьшении напряжения уменьшается мощность и наоборот. При таком представлении нагрузки уравнения установившегося режима линейны.

При расчетах режимов, для которых характерны значительные изменения напряжений в узлах системы, нагрузку удобно представлять параллельно или последовательно соединенными активным и реактивным проводимостями или сопротивлениями:

или

При параллельном соединении:

.

а при последовательном соединении:

При представлении нагрузки неизменным сопротивлением ее мощность изменяется прямо пропорционально квадрату приложенного напряжения.

8.3. Вопросы и упражнения

1. Нагрузка подстанции, приведенная к напряжению 100 кВ, составляет = 20 + j15 МВ·А. Требуется:

а) представить эту нагрузку неизменным полным током (Iн = const) и неизменным полной проводимостью  и сопротивлением

б) построить и сравнить зависимости Sн = f(U) при Iн = const), Sн = f(U) при , Sн = const, а также статические характеристики нагрузки, представленные полиномом второй степени:

2. Что такое регулирующий эффект нагрузки по напряжению?

3. Нагрузка представлена статическими характеристиками. Что будет с напряжением в дальнейшем после увеличения напряжения на ее зажимах в какой-то момент времени?

4. Какими сопротивлениями должна быть представлена нагрузка, если Sн = 200 – j120 МВА?

5. Перечислить способы представления нагрузки в расчетах режимов электрических сетей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ

ИСТОЧНИКОВ

- Лыкин А.В. Электрические системы и сети. Учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 248 с.

- Лыкин А. В. Электрические системы и сети. Конспект лекций. Ч. 1. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. – 83 с.

- Лыкин А. В. Электрические системы и сети: Конспект лекций. Ч. 2. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001. – 113 с.

- Боровиков В. А., Косарев В. К., Ходот Г. А. Электрические сети энергетических систем. – Л.: Энергия, 1977. – 392 с.

- Идельчик В. И. Электрические системы и сети. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.

- Справочник по электрическим установкам высокого напряжения / Под ред. И. А. Баумштейна, С. А. Бажанова. – М.: Энергоатомиздат, 1989. –768 с.

- Справочник по проектированию электроэнергетических систем / Под ред. С. С. Рокотяна и И. М. Шапиро. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 350 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П.1

Номинальные междуфазные напряжения, кВ, для напряжений выше 1000 В (по ГОСТ 721-77)

| Электрические сети и приемники | Генераторы и синхронные компенсаторы | Трансформаторы и автотрансформаторы без РПН |  | Трансформаторы и автотрансформаторы с РПН |  | Наибольшее рабочее напряжение электроборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первичные обмотки | Вторичные обмотки | Первичные обмотки | Вторичные обмотки |  |
| 3* | 3,15* | 3; 3,15* | 3,15; 3,3* | - | 3,15* | 3,6* |
| 6 | 6,3 | 6 и 6,3 | 6,3 и 6,6 | 6 и 6,3 | 6,3 и 6,6 | 7,2 |
| 10 | 10,5 | 10 и 10,5 | 10,5 и 11,0 | 10 и 10,5 | 10,5 и 11,0 | 12,0 |
| 20 | 21 | 20 | 22,0 | 20 и 21,0 | 22,0 | 24,0 |
| 35 | - | 35 | 38,5 | 35 и 36,75 | 38,5 | 40,5 |
| 110 | - | - | 121 | 110 и 115 | 115 и 121 | 126 |
| 150* | - | - | 165* | 158* | 158* | 172* |
| 220 | - | - | 242 | 220 и 230 | 230 и 242 | 252 |
| 330 | - | 330 | 347 | 330 | 330 | 363 |
| 500 | - | 500 | 525 | 500 | - | 525 |
| 750 | - | 750 | 787 | 750 | - | 787 |
| 1150 | - | - | - | 1150 | - | 1200 |

* Для вновь проектируемых сетей не рекомендуются.

Таблица П.2

Усредненные среднегеометрические расстояния между фазами воздушных линий электропередачи

| Uном, кВ | до 1 | 6-10 | 20 | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 | 1150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dср, м | 0,5 | 1,25 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 11,0 | 14,0 | 19,5 | 30,0 |

Таблица П.3

Диаметры и электрические сопротивления сталеалюминевых проводов марок АС, АпС, АСК, АпСК, АСКП,

АпСКП, АСКС, АпСКС (по ГОСТ 839-80)

| Сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Погонное сопротивление при 20оС, Ом/км | Сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Погонное сопротивление при 20оС, Ом/км | Сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Погонное сопротивление при 20оС, Ом/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/1,8 | 4,5 | 2,766 | 185/43 | 19,6 | 0,158 | 400/93 | 29,1 | 0,072 |
| 16/2,7 | 5,6 | 1,801 | 185/28 | 23,1 | 0,158 | 450/56 | 28,8 | 0,068 |
| 25/4,2 | 6,9 | 1,176 | 240/32 | 21,6 | 0,121 | 500/26 | 30,0 | 0,059 |
| 35/6,2 | 8,4 | 0,790 | 240/39 | 21,6 | 0,124 | 500/27 | 29,4 | 0,061 |
| 50/8,0 | 9,6 | 0,603 | 240/56 | 22,4 | 0,122 | 500/64 | 30,6 | 0,060 |
| 70/11 | 11,4 | 0,429 | 300/39 | 24,0 | 0,098 | 500/204 | 34,5 | 0,060 |
| 70/72 | 15,4 | 0,428 | 300/48 | 24.1 | 0,099 | 500/336 | 37,5 | 0,060 |
| 95/16 | 13,5 | 0,306 | 300/66 | 24,5 | 0,102 | 550/71 | 32,4 | 0,054 |
| 95/141 | 19,8 | 0,321 | 300/67 | 24,5 | 0,103 | 600/72 | 33,2 | 0,051 |
| 120/19 | 15,2 | 0,249 | 300/204 | 29,2 | 0,099 | 650/79 | 34,7 | 0,046 |
| 120/27 | 15,4 | 0,253 | 330/30 | 24,8 | 0,088 | 700/86 | 36,2 | 0,043 |
| 150/19 | 16,8 | 0,199 | 330/43 | 25,2 | 0,089 | 750/96 | 37,7 | 0,039 |
| 150/24 | 17,1 | 0,198 | 400/18 | 26,0 | 0,078 | 800/105 | 39,7 | 0,036 |
| 150/34 | 17,5 | 0,201 | 400/22 | 26,6 | 0,075 | 1000/56 | 42,4 | 0,029 |
| 185/24 | 18,9 | 0,157 | 400/51 | 27,5 | 0,075 |  |  |  |
| 185/29 | 18,8 | 0,162 | 400/64 | 27,7 | 0,075 |  |  |  |

Таблица П.4

Трансформаторы трехфазные напряжением 35 кВ

| Тип | Номи- нальная мощность, кВА | Регулиро- вание напряжения | Сочетание напряжениий, кВ |  | Потери, кВт |  | uK, % | IX % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BH | HH | PX | PK |  |  |
| ТМ-100/35 | 100 |  | 35 | 0,4 | 0,46 | 1,97 | 6,5 | 2,6 |
| ТМ-160/35 | 160 |  | 35 | 0,4; 0,69 | 0,70 | 2,65 | 6,5 | 2,6 |
| ТМ-250/35 | 250 |  | 35 | 0,4; 0,69 | 1,00 | 3,70 | 6,5 | 2,6 |
| ТМ-400/35 | 400 |  | 35 | 0,4; 0,69 | 1,35 | 5,50 | 6,5 | 3,5 |
| ТМ-630/35 | 630 |  | 35 | 0,4; 0,69 | 1,90 | 7,60 | 6,5 | 3,0 |
| ТМ-1000/35 | 1000 |  | 20; 35 | 0,4-10,5 | 2,75 | 12,2 | 6,5 | 1,5 |
| ТМ-1600/35 | 1600 |  | 20; 35 | 0,4-10,5 | 3,65 | 18,0 | 6,5 | 1,4 |
| ТМ-2500/35 | 2500 |  | 20; 35 | 0,69-10,5 | 5,10 | 26,0 | 6,5 | 1,1 |
| ТМ-4000/35 | 4000 |  | 20; 35 | 3,15-10,5 | 6,70 | 33,5 | 7,5 | 1,0 |
| ТМ-6300/35 | 6300 |  | 20; 35 | 3,15-10,5 | 9,25 | 46,5 | 7,5 | 0,9 |
| ТД-10000/35 | 10000 | 2х2,5 % | 38,5 | 6,3; 10,5 | 14,5 | 65,0 | 7,5 | 0,8 |
| ТД-16000/35 | 16000 | 2х2,5 % | 38,5 | 6,3; 10,5 | 21,6 | 90,0 | 8,0 | 0,6 |
| ТМН-1000/35 | 1000 | 8х1,5 % | 20; 35 | 0,4-10,5 | 2,75 | 12,2 | 6,5 | 1,5 |
| ТМН-1600/35 | 1600 | 8х1,5 % | 20; 35 | 0,4-11,0 | 3,65 | 16,5 | 6,5 | 1,4 |
| ТМН-2500/35 | 2500 | 8х1,5 % | 20; 35 | 0,69-11,0 | 5,10 | 26,0 | 6,5 | 1,1 |
| ТМН-4000/35 | 4000 | 8х1,5 % | 20; 35 | 6,3; 11,0 | 6,70 | 33,5 | 7,5 | 1,0 |

Окончание таблицы П.4

| Тип | Номинальная мощность, кВА | Регулирование напряжения | Сочетание напряжениий, кВ |  | Потери, кВт |  | uK, % | IX, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BH | HH | PX | PK |  |  |
| ТМН-6300/35 | 6300 | 8х1,5 % | 20; 35 | 6,3; 11,0 | 9,25 | 46,5 | 7,5 | 0,9 |
| ТДНС-10000/35 | 10000 | 8х1,5 % | 10,5-36,75 | 3,15-10,5 | 12,5 | 60 | 8,0 | 0,8 |
| ТДНС-16000/35 | 16000 | 8х1,5 % | 10,5-36,75 | 6,3; 10,5 | 18,0 | 85 | 10,0 | 0,6 |
| ТРДНС-25000/35 | 25000 | 8х1,5 % | 15,75-36,75 | 6,3; 10,5 | 25,0 | 115 | 9,5 | 0,5 |
| ТРДНС-32000/15 | 32000 | 8х1,5 % | 15,75 | 6,3 | 30 | 145 | 11,5 | 0,45 |
| ТРДНС-32000/15 | 32000 | 8х1,5 % | 20-36,75 | 6,3-10,5 | 30 | 145 | 11,5 | 0,45 |
| ТРДНС-40000/35 | 40000 | 8х1,5 % | 15,75-36,75 | 6,3-10,5 | 36 | 170 | 11,5 | 0,4 |
| ТРДНС-63000/35 | 63000 | 8х1,5 % | 20-36,75 | 6,3-10,5 | 50 | 250 | 11,5 | 0,35 |

Примечания: 	1. Трансформаторы с переключением без возбуждения имеют ПБВ на стороне ВН.

2. Трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой имеют РПН на стороне ВН.

Таблица П.5

Трансформаторы трехфазные напряжением 110 кВ

| Тип | Номинальная мощность, кВА | Регулирование напряжения | Сочетание напряжений, кВ |  | Потери, кВт |  | uK, % | IX, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | НН | PX | PK |  |  |
| ТМН-2500/110 | 2500 | +10х1,5 %, -8х1,5 % | 110 | 6,6; 11,0 | 5,5 | 22 | 10,5 | 1,5 |

Окончание таблицы П.5

| Тип | Номи- нальная мощность, кВА | Регулиро-вание напряжения | Сочетание напряжений, кВ |  | Потери, кВт |  | uK, % | IX, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | НН | PX | PK |  |  |
| ТМН-6300/110 | 6300 | +10х1,5 %, -8х1,2 % | 115 | 6,6; 11,0 | 10,0 | 48 | 10,5 | 1,0 |
| ТДН-10000/110 | 10000 | 9х1,78 % | 115 | 6,6; 11,0 | 14,0 | 60 | 10,5 | 0,9 |
| ТДН-16000/110 | 16000 | 9х1,78 % | 115 | 6,6; 11,0 | 21,0 | 86 | 10,5 | 0,85 |
| ТРДН-25000/110 | 25000 | 9х1,78 % | 115 | 6,3; 10,5 | 25,0 | 120 | 10,5 | 0,75 |
| ТРДН-32000/110 | 32000 | 9х1,78 % | 115 | 6,3; 10,5 | 32,0 | 145 | 10,5 | 0,75 |
| ТРДН-40000/110 | 40000 | 9х1,78 % | 115 | 6,3; 10,5 | 42,0 | 160 | 10,5 | 0,70 |
| ТРДЦН-63000/110 | 63000 | 9х1,78 % | 115 | 6,3; 10,5 | 59,0 | 245 | 10,5 | 0,65 |
| ТРДЦН-80000/110 | 80000 | 9х1,78 % | 115 | 6,3; 10,5 | 70,0 | 310 | 10,5 | 0,60 |
| ТРДЦН-125000/110 | 125000 | 9х1,78 % | 115 | 10,5 | 100 | 400 | 10,5 | 0,55 |
| ТД(ТДЦ)-80000/110 | 80000 | 2х2,5 % | 121 | 3,15-13,8 | 70 | 310 | 10,5 | 0,60 |
| ТДЦ-125000/110 | 125000 | 2х2,5 % | 121 | 10,5;13,8 | 120 | 400 | 10,5 | 0,55 |
| ТДЦ-200000/110 | 200000 | 2х2,5 % | 121 | 13,8;15,75;18,0 | 170 | 550 | 10,5 | 0,50 |
| ТДЦ-250000/110 | 250000 |  | 121 | 15,75 | 200 | 640 | 10,5 | 0,50 |
| ТДЦ-400000/110 | 400000 |  | 121 | 20 | 320 | 900 | 10,5 | 0,45 |

Примечания: 	1. Трансформаторы ТМН-2500 и 6300 имеют РПН на стороне НН, у остальных трансформаторов РПН включено  в нейтраль ВН.

2. Трансформаторы с переключением без возбуждения имеют ПБВ на стороне ВН.

Таблица П.6

Трансформаторы трехфазные и однофазные напряжением 220 и 500 кВ

| Тип | Номи- нальная мощность, кВА | Регулирова- ние напряжения | Сочетание напряжений, кВ |  | Потери, кВт |  | uK, % | IX, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | НН | PX | PK |  |  |
| ТРДН-32000/220 | 32000 | 8х1,5 % | 230 | 6,6-11 | 53 | 167 | 12 | 0,9 |
| ТРДЦН-63000/220 | 63000 | 8х1,5 % | 230 | 6,3-6,3 | 82 | 300 | 12 | 0,8 |
| ТРДЦН-160000/220 | 160000 | 8х1,5 % | 230 | 11; 38,5 | 167 | 525 | 12 | 0,6 |
| ТДЦ(ТЦ)-80000/220 | 80000 | 2х2,5 % | 242 | 10,5; 6,3; 13,8 | 105 | 320 | 11 | 0,6 |
| ТДЦ(ТЦ)-125000/220 | 125000 | 2х2,5 % | 242 | 10,5; 13,8 | 135 | 380 | 11 | 0,5 |
| ТДЦ(ТЦ)-200000/220 | 200000 | 2х2,5 % | 242 | 13,8; 15,75; 18 | 200 | 580 | 11 | 0,45 |
| ТДЦ(ТЦ)-250000/220 | 250000 |  | 242 | 13,8; 15,75 | 240 | 650 | 11 | 0,45 |
| ТДЦ(ТЦ)-400000/220 | 400000 |  | 242 | 13,8; 15,75 | 330 | 680 | 11 | 0,4 |
| ТЦ-630000/220 | 630000 |  | 242 | 15,72; 20 | 380 | 1300 | 12,5 | 0,35 |
| ОРЦ-533000/500 | 533000 |  | 525/1,73 | 15,75; 18,24 | 300 | 1400 | 13 | 0,3 |
| ТДЦ(ТЦ)-250000/500 | 250000 |  | 525 | 13,8; 20; 15,75 | 250 | 600 | 13 | 0,45 |
| ТДЦ(ТЦ)-400000/500 | 400000 |  | 525 | 13,8-36,75 | 350 | 800 | 12,6 | 0,4 |
| ТЦ-630000/500 | 630000 |  | 525 | 15,75-36,75 | 500 | 1300 | 14 | 0,35 |

Примечания: 	1.Трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой имеют РПН в нейтрали ВН.

2. Трансформаторы с переключением без возбуждения имеют ПБВ на стороне ВН.

Таблица П.7

Трехобмоточные трансформаторы трехфазные напряжением 35, 110 и 220 кВ

| Тип | Номинальная мощность, кВА | Сочетание напряжений, кВ |  |  | Потери, кВт |  |  | u K , % |  | IX, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН | НН | P X | PK | В-С | В-Н | С-Н |  |
| ТМТН-6300/35 | 6300 | 35 | 10.5-15.75 | 6,3 | 12 | 55 | 7,5 | 16,0 | 7,5 | 1,2 |
| ТДТН-10000/35 | 10000 | 36,75 | 10,5-15,75 | 6,3 | 19 | 61 | 8 | 16,5 | 7 | 1 |
| ТДТН-16000/35 | 16000 | 36,75 | 10,5-15,75 | 6,3 | 28 | 116 | 8 | 16,5 | 7 | 1 |
| ТМТН-6300/110 | 6300 | 115 | 38,5 | 6,6; 11 | 14 | 58 | 10,5 | 17 | 6 | 1,2 |
| ТДТН-10000/110 | 10000 | 115 | 38,5 | 6,6; 11 | 19 | 76 | 10,5 | 17 | 6 | 1,1 |
| ТДТН-16000/110 | 16000 | 115 | 38,5 | 6,6; 11 | 26 | 96 | 10,5 | 17 | 6 | 1 |
| ТДТН-25000/110 | 25000 | 115 | 11; 38,5 | 6,6; 11 | 36 | 140 | 10,5 | 17 | 6 | 1 |
| ТДТН-40000/110 | 40000 | 115 | 11; 38,5 | 6,6; 11 | 50 | 220 | 10,5 | 17 | 6 | 0,9 |
| ТДТН(ТДЦТН)-63000/110 | 63000 | 115 | 11; 38,5 | 6,6; 11 | 70 | 290 | 10,5 | 17 | 6,5 | 0,9 |
| ТДТН(ТДЦТН)-80000/110 | 80000 | 115 | 11; 38,5 | 6,6; 11 | 82 | 390 | 10,5 | 17 | 6,5 | 0,6 |
| ТДТН-25000/220 | 25000 | 230 | 38,5 | 6,6; 11 | 50 | 135 | 12,5 | 20 | 6,5 | 1,2 |
| ТДТН-40000/220 | 40000 | 230 | 38,5 | 6,6; 11 | 66 | 240 | 12,5 | 22 | 9,5 | 1,1 |

Примечания: 1. Трансформатор ТМТН-6300/35 имеет РПН на стороне ВН  6x1,5 %, СН и НН без ответвлений. Остальные

трансформаторы напряжением 35 кВ имеют РПН на стороне ВН не менее  8x1,5 %, СН и НН без ответвлений.

2. Трансформаторы 110 кВ имеют РПН в нейтрали ВН  9x1,78 %, ПБВ на стороне СН 38,5 кВ 2x2,5 %.

3. Трансформаторы 220 кВ имеют РПН в нейтрали ВН  8x1,5 %, ПБВ на стороне СН  2x2,5.

Таблица П.8

Автотрансформаторы трехфазные и однофазные напряжением 220 и 500 кВ

| Тип | Номинальная мощность, кВА | Сочетание напряжений, кВ |  |  | Потери, кВт |  |  |  | uK, % |  |  | Iх, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PX | PK |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВН | СН | НН |  | В-С | В-Н | С-Н | В-С | В-Н | С-Н |  |
| АТДЦТН-63000/220 | 63000 | 230 | 121 | 6,3;10,5 38,5 | 45 | 215 | - | - | 11 | 34 | 21 | 0,6 |
| АТДЦТН-125000/220 | 125000 | 230 | 121 | 6,3;10,5 38,5 | 85 | 290 | 235 | 230 | 11 | 31 | 19 | 0,5 |
| АТДЦТН-200000/220 | 200000 | 230 | 121 | 6,3;10,5 38,5 | 125 | 430 | 360 | 320 | 11 | 32 | 20 | 0,5 |
| АТДЦТН-250000/220 | 250000 | 230 | 121 | 11;13,8; 15,75; 38,5 | 145 | 520 | - | - | 11 | 32 | 20 | 0,5 |
| АТДЦТН-250000/500 | 250000 | 500 | 121 | 11;38,5 | 250 | 550 | 223 | 179 | 10,5 | 24 | 13 | 0,5 |
| АОДЦТН-167000/500 | 167000 | 500/ 1.73 | 230/ 1,73 | 11 | 125 | 325 | 100 | 80 | 11 | 35 | 22 | 0,4 |
| АОДЦТН-267000/500 | 267000 | 500/ 1,73 | 230/ 1,73 | 11; 15,75; 38,5 | 160 | 420 | 115 | 95 | 8,5 | 23 | 13 | 0,4 |

Примечания: 1. Авторансформаторы 220 кВ имеют РПН на стороне СН в линии 6x2 %.

2. Автотрансформатор АТДЦТН-250000/500/110 имеет РПН в нейтрали ВН  6x1,83 %.

3. Автотрансформатор АОДЦТН-167000/500/220 имеет РПН в линии СН  6x2,06 %.

4. Автотрансформатор АОДЦТН-267000/500/220 имеет РПН в линии  СН 8x1,5 %.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3

1. Конструкции и электрические параметры ЛЭП. . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3

1.1. Конструкции ВЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3

1.2. Конструкции КЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5

1.3. Сопротивления проводов ВЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	7

1.4. Проводимости ВЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	8

1.5. Сопротивления и проводимости токоведущих жил кабелей . . . . 	9

1.6. Вопросы и упражнения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	9

2. Конструкции и электрические параметры трансформаторов. . . . . . . .	10

2.1. Схемы замещения трансформаторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	10

2.2. Трансформаторы с расщепленной обмоткой. . . . . . . . . . . . . . . . . 	16

2.3. Вопросы и упражнения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	17

3. Составление схем замещения электрических сетей . . . . . . . . . . . . . . 	18

3.1. Схемы электрических сетей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	18

3.2. Пример составления схемы замещения электрической сети. . . . . 	19

3.3. Расчетная схема замещения для примера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	21

3.4. Упражнения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	22

4. Расчет режима ЛЭП по току нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	22

4.1. Задание данных и основные соотношения . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	22

4.2. Расчет режима ЛЭП для данных формы 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	23

4.3. Пример расчета режима ЛЭП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	24

4.4. Упражнения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	25

5. Расчет режима ЛЭП по мощности нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	25

5.1. Основные соотношения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	25

5.2. Алгоритм расчета ЛЭП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	27

5.3. Упражнения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	27

6. Расчет режима разомкнутой электрической сети . . . . . . . . . . . . . . . . 	28

6.1. Алгоритм расчета. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	28

6.2. Упражнение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	30

7. Расчет режима замкнутой электрической сети . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	30

7.1. Замкнутые электрические сети. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	30

7.2. Алгоритм расчета. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	31

7.3. Упражнение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	33

8. Представление нагрузок потребителей в расчетах режимов . . . . . . . 	33

8.1. Характеристики нагрузок потребителей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	33

8.2. Представление нагрузок в расчетах режимов схем

электрических сетей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	35

8.3. Вопросы и упражнения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	36

Список использованных источников. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	37

Приложение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	38