Министерство образования	Российской Федерации

Новосибирский государственный технический университет

______________________________________________________________

| 621.311 | № 1793 |
| --- | --- |

Э455

Электрические Системы

и сети

Методические материалы и задачи

для самостоятельной работы студентов

факультета энергетики, обучающихся по направлению

“Электроэнергетика”

Новосибирск

1999

УДК 621.311(07)

Составитель:	канд. техн. наук, доц. А. В. Лыкин,

Рецензент: канд. техн. наук, доц. Н. И. Емельянов

Работа подготовлена кафедрой автоматизированных

электроэнергетических систем

	Новосибирский

государственный

технический

университет, 1999 г.

Предисловие

Настоящие методические материалы и задачи предназначены как для работы в аудитории на практических занятиях, так и для самостоятельной работы студентов. По каждому из разделов приводятся формулировка задачи и даются краткие теоретические пояснения, включающие описание необходимых свойств объекта и изложение способа или метода решения задачи. При решении задачи необходимо: а) продумать путь решения; б) выбрать необходимые соотношения и уравнения; в) правильно ввести ограничения на переменные; г) ввести допущения и упрощения в математические модели, приемлемые для данного случая. Необходимо также иметь навыки работы с электроэнергетическими величинами  в расчетах параметров и режимов работы схем электрических сетей, которые могут быть получены при выполнении упражнений, предлагаемых в [1]. Во всех случаях в работе над задачами требуется применение калькуляторов или компьютеров.

Каждый студент имеет возможность получить индивидуальные данные для решения задач и предоставить преподавателю решенную задачу для проверки. Оформлять решения задач следует по следующим правилам.

Решение записывается в тетради и после проверки преподавателем возвращается студенту. В начале записывается формулировка задачи, исходные данные и метод решения. В формулах должны приводится как буквенные обозначения, так и численные значения величин. Указание единиц измерения обязательно! Должна быть приведена электрическая схема (принципиальная и/или схема замещения) с обозначениями, используемыми в формулах.

Если результаты (промежуточные или окончательные) лучше воспринимаются в табличной форме, рекомендуется свести их в таблицу.

В конце решения задачи должны быть приведены полные и четкие выводы, связанные с формулировкой задачи.

При выполнении расчетов все необходимые справочные данные можно найти в приложении или в [1].

1. Выбор компенсирующего устройства из условия баланса реактивной мощности в ЭЭС

Задача. Для заданной схемы электрической системы (рис.1) выбрать компенсирующее устройство (КУ) на шинах приемной системы 2 из условия баланса реактивной мощности при требуемых режимах напряжения в сети.

Рис. 1. Схема электроэнергетической системы

У приемной системы имеется дефицит мощности и для удовлетворения ее режима потребления от электростанции ЭС по ЛЭП 220 кВ передается активная мощность PS. Потребление энергосистемой S реактивной мощности зависит от напряжения на шинах 2.

Электрическая станция может выдать требуемую активную мощность, и в режиме максимальных нагрузок это фактически вся ее установленная мощность. Реактивная мощность станции ограничивается располагаемой мощностью, и поэтому по реактивной мощности требуется проверить баланс мощности в системе и, при необходимости, вычислить мощность КУ, которое следует установить на шинах приемной системы, для режимов максимальных и минимальных нагрузок.

Располагаемая реактивная мощность ЭС может быть приближенно определена по следующему выражению:

|  | Qð=aP+b, | (1) |
| --- | --- | --- |

где a и b - известные постоянные коэффициенты.

Исходные данные

- Параметры схемы замещения электрической сети.

- Мощность приемной системы в режимах наибольших и наименьших нагрузок. Для реактивной мощности системы задается статическая характеристика по напряжению.

- Напряжение на шинах станции в режимах наибольших и наименьших нагрузок.

- Коэффициенты выражения (1) для получения располагаемой реактивной мощности электростанции.

Краткие теоретические сведения

Баланс реактивной мощности в ЭЭС записывается в виде

|  | Q=Q+Q+DQ−Qc, | (2) |
| --- | --- | --- |

где Q1 - суммарная мощность генерации; Q2 - суммарная мощность нагрузки; Q3 - мощность собственных нужд ЭС; DQ4 - суммарные потери мощности; Qc5 - зарядная мощность ЛЭП.

Располагаемая реактивная мощность генерации на станциях зависит от выдаваемой генератором активной мощности и поэтому на Q генерации станции накладываются ограничения, зависящие от Р. Если активная мощность генерации меньше номинального значения, то располагаемая реактивная мощность увеличивается и ограничена допустимым в эксплуатации нагревом обмоток статора и ротора.

В случае дефицита или избытка реактивной мощности в ЭЭС применяются компенсаторы реактивной мощности, которые, как правило, устанавливаются на подстанциях сети и у потребителей. Определить необходимую мощность КУ позволяют расчеты электрических сетей, которые выполняются для режимов максимальных и минимальных нагрузок.

Разберем решение этой задачи на примере.

ЭС (см.рис.1) работает через ЛЭП 220 на приемную систему. Параметры схемы замещения ЛЭП: Z = 12,1 + j43,5 Ом, B = 260 мкСм. Нагрузка приемной системы: PS = 200 МВт в режиме наибольших нагрузок; PS = 80 МВт в режиме наименьших нагрузок; реактивная мощность задана статической характеристикой

|  | QS=Q02,92−8,14U2U+6,22U2U2, | (3) |
| --- | --- | --- |

где Q0 = 150 Мвар в режиме наибольших нагрузок; Q0 = 80 Мвар в режиме наименьших нагрузок. Напряжение на шинах станции в режимах максимальных и минимальных нагрузок равно 242 кВ. Коэффициенты выражения (1) для определения располагаемой реактивной мощности: a = -0.194 и b = 142,8.

Баланс реактивной мощности для схемы ЭЭС  (рис. 1)

|  | QÝ=QS+DQîÝï−Qc1−Qc2. |  |
| --- | --- | --- |

Вычислим составляющие этого баланса. Для этого выясним, какую мощность должна выдавать ЭС. Зададимся приближенным (номинальным) значением напряжения на шинах 2 приемной системы (220 кВ) и выполним расчет потокораспределения в сети. В результате получим требуемую мощность  ЭС S1 = 215,1 + j190,6 МВА. По выражению (1) располагаемая реактивная мощность ЭС

Qрасп = –0,194215,1 + 142,8  =101,1 Мвар.

Следовательно, ЭС может выдать только эту мощность. Примем QЭС =       = Qрасп и выполним расчет режима по известным активной и реактивной мощностям (215,1 + j101,1) и напряжению (242 кВ) начала ЛЭП.

Найденные в результате расчета параметры режима в конце ЛЭП:

Q2 = 72,8 Мвар, U2 = 212,4 кВ.

Требуемая реактивная мощность приемной системы определяется по статической характеристике (3) для напряжения 212,4 кВ и равна 129 Мвар, следовательно, в режиме наибольших нагрузок на шинах приемной системы необходимо иметь источник реактивной мощности не менее

QКУ = Qs - Q2 = 129 - 72,8 = 56,2 Мвар.

Таким же образом составляется баланс реактивной мощности в режиме наименьших нагрузок и результаты обоих расчетов обобщаются и делаются выводы по установке источника реактивной мощности на шинах приемной системы.

Указания к решению задачи

1. Для схемы электрической сети, изображенной на рис.1, и параметров схемы замещения, приведенных в примере, разобранном выше, составить баланс реактивной мощности и выбрать КУ на шинах приемной системы 2 для режимов наибольших и наименьших нагрузок.

2. Напряжение на шинах станции, активная и реактивная мощности приемной системы в режимах наибольших и наименьших нагрузок, а также коэффициенты выражения для получения располагаемой реактивной мощности ЭС, задаются преподавателем.

3. Статическая характеристика реактивной мощности шин приемной системы имеет такой же вид, как и в примере, рассмотренном выше.

2. Регулирование напряжения на шинах нагрузки с помощью РПН и БК

Рис. 2. Схема электрической сети

Задача. Определить возможность регулирования напряжения на шинах низкого напряжения понижающей подстанции с помощью устройства РПН двухобмоточного трансформатора (рис.2). При необходимости определить мощность батареи конденсаторов.

Исходные данные

- Марка проводов и длина ЛЭП.

- Тип трансформаторов понижающей подстанции и характеристики РПН.

- Мощность нагрузки в режимах наибольших и наименьших нагрузок.

- Напряжение на шинах пункта питания в режимах наибольших и наименьших нагрузок.

Краткие теоретические сведения

Основным средством регулирования напряжения в электрических сетях являются устройства регулирования трансформаторов. Различают трансформаторы с регулированием напряжения при снятой нагрузке (переключение ответвлений обмоток без возбуждения - ПБВ) и с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН). Регулировочные ответвления у трансформаторов, как правило, устанавливаются на стороне высокого напряжения (ВН). На электрической схеме это отмечается стрелкой на изображении трансформатора.

Одним из принципов регулирования напряжения на шинах низкого напряжения понижающих подстанции является принцип встречного регулирования, в соответствии с которым  обеспечивается необходимый уровень напряжения в распределительной сети низкого напряжения в разных режимах работы. При этом напряжение на шинах низкого напряжения (НН) подстанции поддерживается в зависимости от величины мощности нагрузки. В режиме наименьших нагрузок величина отклонения напряжения от номинального должна быть равна нулю или нескольким десятым долям процента, а в режиме наибольших нагрузок она должна составлять величину от 5 до 10 %. В связи с этим вводится понятие желаемого напряжения Uжел:

Uжелmax = (1,05...1,10)Uном - в режиме наибольших нагрузок;

Uжелmin = Uном - в режиме наименьших нагрузок.

На стадии проектирования электрической сети возможность регулирования напряжения проверяется расчетным путем для режимов наибольших и наименьших нагрузок, а также послеаварийных (ремонтных) режимов.

Проверка возможности регулирования осуществляется выбором ответвлений регулирующей обмотки РПН, которая имеется на данном трансформаторе.

Для двухобмоточных трансформаторов рассчитывается Uн(в) - напряжение на обмотке НН, приведенное к напряжению обмотки ВН - (это напряжение точки 2' (рис.3)).

Рис. 3. Схема замещения электрической сети

Ориентировочное значение напряжения отпайки на стороне ВН оценивается по формуле

|  | U.ð.=U()UUñ, | (4) |
| --- | --- | --- |

затем по Uотп.ор. подбирается Uотп.ст. - стандартное напряжение ответвления - и оценивается величина действительного напряжения на стороне НН

|  | U=U()UU... | (5) |
| --- | --- | --- |

Если не удается подобрать стандартную отпайку, чтобы обеспечить желаемый уровень напряжения, то следует рассмотреть вопрос об установке КУ. Чтобы использовать возможности РПН, выбирают крайнюю отпайку и при ней определяют необходимую мощность КУ. Выбор КУ можно сделать методом подбора, но существует способ, позволяющий для простых схем практически сразу вычислить требуемую мощность КУ. Ориентировочное значение мощности компенсации для получения желаемого уровня напряжения получается по формуле

|  | QæÓ=U2ñ(U2ñ−U2)xS' | (6) |
| --- | --- | --- |

где U2 - действительное напряжение на шинах 2 с крайним значением коэффициента трансформации - kт;

xS'6 - суммарное реактивное сопротивление от шин 2 до ЦП, приведенное к напряжению шин 2.

Полученное значение QКУ округляется до большего стандартного в соответствии с типом КУ, и расчет режима повторяется с новым значением мощности нагрузки Qн - QКУ.

Указания к решению задачи

1. Потерями холостого хода трансформаторов и зарядной мощностью ЛЭП с номинальным напряжением 110 кВ и ниже - пренебречь.

2. Расчетные данные ЛЭП см. в табл. П1, П2 и П3.

3. Приведение x  напряжению шин 2 осуществляется через kт2 для установленного значения отпайки РПН.

3. Регулирование напряжения на понижающих подстанциях с трехобмоточными трансформаторами

Задача. Определить возможность регулирования напряжения на понижающей подстанции, на которой установлены трехобмоточные трансформаторы (автотрансформаторы), в соответствии со следующими требованиями:

а) на шинах низкого напряжения подстанции обеспечить регулирование по принципу встречного регулирования;

б) на шинах среднего напряжения регулирование требуется вести по заданному графику.

Исходные данные

1. Тип трансформаторов или автотрансформаторов.

2. Мощности нагрузок на шинах низкого и среднего напряжения для режимов наименьших и наибольших нагрузок.

3. Напряжение на шинах высокого напряжения в режимах наибольших и наименьших нагрузок.

4. График желаемого напряжения на шинах среднего напряжения понижающей подстанции.

5. Реактивное сопротивление сети от понижающей подстанции до ПП и напряжение ПП в режимах наибольших и наименьших нагрузок (для варианта выбора КУ на шинах НН).

| Рис. 4. Схема подстанции | Рис. 5. Схема подключения ЛР |
| --- | --- |

Краткие теоретические сведения

Для трехобмоточных трансформаторов, рис. 4, у которых устройство РПН установлено на стороне ВН, изменение напряжения на шинах НН и СН оказывается связанным. Регулирование напряжение на шинах НН приводит к изменению напряжения на шинах СН, и наоборот. Поэтому устройство РПН выбирают для регулирования напряжения на одной системе шин трансформатора (НН или СН), а для других шин используется еще одно средство регулирования напряжения. Таким средством может быть КУ или специальный трансформатор – линейный регулятор, который включается последовательно в отходящую от подстанции ЛЭП.

У автотрансформатора устройство РПН может быть установлено в обмотке среднего напряжения, и в этом случае регулирование напряжения на стороне НН с помощью РПН становится невозможным - меняется только коэффициент трансформации между ВН и СН. Для регулирования напряжения на шинах НН в нейтраль ВН автотрансформатора ставят специальный регулировочный трансформатор  РТ  или последовательно в цепь низкого напряжения включают линейный регулятор ЛР (рис.5).

Выбор ответвления на обмотке СН автотрансформатора для регулирования напряжения на СН ведется по соотношению

|  | U.ð.=UñUU(), | (7) |
| --- | --- | --- |

где Uжел - желаемый уровень напряжения на обмотке СН, взятый из графика напряжения.

Действительная величина напряжения на шинах СН

|  | U=U()U..U, | (8) |
| --- | --- | --- |

Выбор ответвлений на ЛР (положения переключателя) производится так же, как и у двухобмоточного трансформатора.

Указания к решению задачи

1. РПН трехобмоточного трансформатора (автотрансформатора) использовать для регулирования напряжения на шинах СН.

2. Для регулирования напряжения на шинах НН понижающей подстанции установить либо КУ, либо ЛР (по указанию преподавателя).

3. При расчете отпайки на ЛР его сопротивлением следует пренебречь.

4. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ

ГРУППЫ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Задача. Проверить возможность регулирования напряжения на шинах центра питания (ЦП) с помощью группы синхронных двигателей (СД), питающихся по ЛЭП от шин ЦП (рис.6).

Исходные данные

1. Параметры схемы замещения электрической сети.

2. Тип, количество и номинальные параметры синхронных двигателей.

3. Коэффициент загрузки двигателей для режимов максимальной и минимальной нагрузок.

4. Напряжение в ЦП в режимах максимальной и минимальной нагрузок при работе СД с cos = 1.

Рис. 6 Схема питания нагрузки и группы синхронных двигателей

Краткие теоретические сведения

СД можно использовать для регулирования напряжения как компенсирующее устройство, которое потребляет или генерирует реактивную мощность (работать с отстающим или опережающим током).

Двигатели допускают работу с недовозбуждением при потреблении реактивной мощности не более 30 % от номинальной - располагаемая мощность потребления Qрасп = 0,3Qном. Q+расп в режиме перевозбуждения СД зависит от напряжения на зажимах двигателя и коэффициента загрузки

|  | Qð+=αQ, | (9) |
| --- | --- | --- |

где  - относительная величина располагаемой реактивной мощности (табл.1); Qном - номинальная реактивная мощность двигателя.

Указания к решению задачи

1. Желаемый уровень напряжения на шинах ЦП выбрать в соответствии с принципом встречного регулирования.

2. Допустимое отклонение напряжения на шинах СД принять ±5 % от Uном (ГОСТ13109-87).

3. Расчеты выполнить для режимов максимальных и минимальных нагрузок.

4. Если располагаемой реактивной мощности СД недостаточно для регулирования напряжения на шинах ЦП, то следует вычислить мощность дополнительного КУ для установки его на шинах ЦП.

Таблица 1

Значения относительных величин располагаемой реактивной

мощности  для синхронных двигателей серий СДН, СТД,

СД и СДЗ

| Тип двигателя | Напряжение на | Коэффициент загрузки  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СД, о.е. | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
|  | 0,95 | 1,31 | 1,39 | 1,45 |
| СДН 6 и 10 кВ | 1,00 | 1,21 | 1,27 | 1,33 |
|  | 1,05 | 0,96 | 1,12 | 1,17 |
|  | 0,95 | 1,30 | 1,42 | 1,52 |
| СТД 6 и 10 кВ | 1,00 | 1,23 | 1,34 | 1,43 |
|  | 1,05 | 1,12 | 1,23 | 1,31 |
|  | 0,95 | 1,16 | 1,26 | 1,35 |
| СД и СДЗ 380 В | 1,00 | 1,15 | 1,24 | 1,32 |
|  | 1,05 | 1,10 | 1,18 | 1,25 |

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  СОПОСТАВЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Задача. Из нескольких вариантов схем развития электрической сети для разработки проекта выбрать вариант с наилучшими технико-экономическими показателями.

Исходные данные

- Варианты схем развития электрических сетей.

- Мощности нагрузок потребителей.

- Время использования максимума нагрузки.

- Учетная ставка кредитора и коэффициент инфляции.

- Рост стоимости электроэнергии.

- Срок строительства электрической сети.

- Экономический срок службы электрической сети.

- Относительное значение ежегодных эксплуатационных затрат.

- Удельная стоимость расширения электростанций и подстанций.

- Удельная стоимость электрической энергии.

- Коэффициент пересчета укрупненных показателей стоимостей электрических сетей на момент начала строительства.

Краткие теоретические сведения

В условиях рыночной экономики сопоставление вариантов развития ЭЭС должно осуществляться с учетом срока строительства энергообъектов, начальных капитальных затрат на их сооружение, темпов инфляции и роста стоимости затрат за время сооружения, учетной ставки банка за выданную сумму на сооружение энергообъекта, тарифа на электроэнергию и его изменения, эксплуатационных расходов за весь срок службы.

В настоящее время за рубежом существует несколько подходов к выбору вариантов развития ЭЭС, учитывающих кроме всего экологические, социальные и некоторые другие факторы. Так или иначе все они сводятся к сопоставлению различных предложенных вариантов на основе какого-либо критерия. В [8] излагается методика технико-экономических расчетов, учитывающих зарубежный опыт, которая в упрощенном виде используется в данной задаче.

Критерием для сопоставления вариантов развития сети является минимум удельных затрат:

|  | =P, | (10) |
| --- | --- | --- |

где З - полные затраты энергетической компании на сооружение и эксплуатацию электрической сети с учетом выплаты долга кредитору; Pн -суммарная активная мощность нагрузок потребителей, подключаемых к новой электрической сети.

Полные затраты каждого варианта З определяются по формуле

|  | =æS+Ñ1+Ñ, | (11) |
| --- | --- | --- |

где K - затраты на сооружение сети за время TВ с учетом ежегодных равных платежей в течение экономического срока службы электрической сети TЭ, отсчитываемого от момента t = TВ; И1 - приведенные к моменту ввода электрической сети в эксплуатацию расходы на управление, обслуживание, ремонт и замену оборудования, налоги, страховые взносы и пр.; Ипот -капитализированная стоимость потерь.

Расчет составляющих затрат (11) можно начать с расчета потерь мощности по вариантам, т. е. вычислить потери в ЛЭП на корону, потери холостого хода в трансформаторах подстанций и нагрузочные потери в ЛЭП и трансформаторах. Результаты расчетов свести в табл. 2.

Таблица 2

Таблица потерь мощности

| Мощности потерь, МВт | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | . . . |
| 1. Потери в ЛЭП на корону |  |  |  |
| 2. Потери холостого хода на подстанциях |  |  |  |
| 3. Потери в ЛЭП и трансформаторах в режиме наибольших нагрузок |  |  |  |
| 4. Общие потери мощности в сети в режиме наибольших нагрузок |  |  |  |

Составляющие затрат по каждому из рассматриваемых вариантов удобно свести в табл. 3.

1. Капитальные вложения в сооружение сети в начале первого года сооружения сети  без учета инфляции, ежегодных платежей и учетной ставки банка

|  | æ0=kæ, | (12) |
| --- | --- | --- |

где Ку - суммарные укрупненные стоимости сооружения ЛЭП и подстанций в ценах 1984 г. (табл. П.13 и П.14); kп - коэффициент пересчета цен на сооружение ЛЭП и подстанций на момент времени t = 0.

2. Капитальные затраты

|  | æS=æ0(1+i)Tåkn2TÝ, | (13) |
| --- | --- | --- |

где i - ежегодная инфляция и учетная ставка кредитора при долгосрочном кредите; kn2 - коэффициент приведения ежегодных затрат к сегодняшнему дню

|  | kn2=1−(1−iÝ)−TÝiÝ, | (14) |
| --- | --- | --- |

где iЭ - эквивалентная учетная ставка;

|  | iÝ=i−a1+a, | (15) |
| --- | --- | --- |

a - рост стоимости электрической энергии; TВ - срок строительства электрической сети; TЭ - экономический срок службы электрической сети.

Таблица 3

Полные и удельные затраты

| Составляющие затрат | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | . . . |
| 1. Капитальные вложения в начале первого года сооружения сети, тыс. руб |  |  |  |
| 2. Капитальные затраты на сооружение сети с учетом ежегодных равных платежей в течение экономического срока службы сети, млн.руб |  |  |  |
| - удельное значение, тыс. руб/МВт |  |  |  |
| 3. Эксплуатационные расходы, приведенные к моменту ввода сети в эксплуатацию, млн.руб |  |  |  |
| - удельное значение, тыс. руб/МВт |  |  |  |
| 4. Капитализированная стоимость потерь мощности, тыс. руб |  |  |  |
| - удельное значение, тыс. руб/МВт |  |  |  |
| 5. Капитализированная стоимость потерь энергии, тыс. руб |  |  |  |
| - удельное значение тыс. руб/МВт |  |  |  |
| 6. Полные затраты, тыс. руб |  |  |  |
| - удельное значение, тыс. руб/МВт |  |  |  |

3. Эксплуатационные затраты

|  | Ñ1=βæSkn2, | (16) |
| --- | --- | --- |

где  - относительное значение ежегодных эксплуатационных затрат.

4. Капитализированная стоимость потерь

|  | Ñ=ÑDP+ÑDW, | (17) |
| --- | --- | --- |

где ИP - стоимость расширения электростанций и подстанций для компенсации потерь мощности в электрической сети;

|  | ÑDP=mDPS, | (18) |
| --- | --- | --- |

где - удельная стоимость расширения электростанций и подстанций; P - полные потери мощности в электрической сети;

|  | ÑDW=(DPð+DP)8760+DPtbkn2, | (19) |
| --- | --- | --- |

где Pкор - потери в ЛЭП на корону; Pх - потери холостого хода на подстанциях; Pн - суммарные нагрузочные потери в ЛЭП и на подстанциях;  - время наибольших потерь;

|  | t=0,124+Tmax1000028760, | (20) |
| --- | --- | --- |

b - удельная стоимость электрической энергии для покрытия потерь энергии.

5. Полные и удельные затраты (см. (11) и (10)).

Из предложенных вариантов выбирается вариант с наименьшими затратами.

Указания к решению задачи

1. Все варианты схем развития считать равноценными по надежности электроснабжения.

2. Потери мощности в ЛЭП следует вычислять по приближенному потокораспределению мощностей, т.е. без учета потерь. В кольцевой сети допускается вычисление потоков мощности пропорционально длинам ЛЭП.

Пример расчета удельных затрат

Выполним расчет удельных затрат на сооружение электрической сети по двум вариантам, капитальные вложения в которые в ценах 1984 г. по первому и второму вариантам соответственно составляют: 7900 и 8900 тыс. руб. Пересчитанные значения с коэффициентом 6 равны 47400 и 53400 тыс. руб.

Исходные расчетные данные сведены в табл. 4 и 5.

Потери мощности в схемах вариантов приведены в табл. 6.

При подборе данных для расчета данного примера коэффициенты инфляции, интереса кредитора и роста стоимости электрической энергии условно взяты по средним мировым значениям (о. е.). Коэффициент пересчета капитальных значений с цен 1984 г. и удельная стоимость потерь электрической энергии в примерных ценах взяты на конец 2003 г. для Новосибирскэнерго.

Таблица 4

Исходные данные

| Наименование | Обозна- | Единицы | Значе- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чение | измерения | ние |
| 1. Учетная ставка кредитора | i1 | о.е. | 0,05 |
| 2. Коэффициент инфляции | i2 | о.е. | 0,05 |
| 3. Рост стоимости электроэнергии | a | о.е. | 0,04 |
| 4. Срок строительства электрической |  |  |  |
| сети | T1 | год | 3 |
| 5. Экономический срок службы |  |  |  |
| электрической сети | T2 | год | 25 |
| 6. Относительное значение ежегодных |  |  |  |
| эксплуатационных затрат |  | о.е. | 0,02 |
| 7. Удельная стоимость расширения |  | тыс. руб/ |  |
| подстанций |  | кВт | 25 |
| 8. Удельная стоимость электрической |  | руб/ |  |
| энергии | b | кВт ч | 0,8 |
| 9. Число часов использования |  |  |  |
| максимальной нагрузки | Tmax | ч | 5400 |
| 10. Коэффициент пересчета укрупненных |  |  |  |
| показателей стоимостей электрических |  |  |  |
| сетей на момент начала строительства | kп | о.е. | 12 |
| 11. Сумма активных мощностей |  |  |  |
| нагрузок потребителей | Pн | МВт | 200 |

Таблица 5

Расчетные данные

| Наименование | Обозна- | Единицы | Значе- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чение | измерения | ние |
| 1. Коэффициент учета интереса |  |  |  |
| кредитора и инфляции | i | о.е. | 0,10 |
| 2. Эквивалентная учетная ставка | iЭ | о.е. | 0,06 |
| 3. Коэффициент приведения |  |  |  |
| стоимости потерь за экономический |  |  |  |
| срок службы к сегодняшнему дню | kn2 | о.е. | 13,07 |
| 5. Время наибольших потерь |  | ч | 3862 |

Таблица 6

Потери мощности

| Потери мощности, МВт | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| 1. Потери в ЛЭП на корону | 0,26 | 0,32 |  |
| 2. Потери холостого хода на подстанциях | 1,60 | 1,60 |  |
| 3. Потери в ЛЭП и трансформаторах | 13,20 | 10,90 |  |
| в режиме наибольших нагрузок |  |  |  |
| 4. Общие потери мощности в сети | 15,06 | 12,82 |  |
| в режиме наибольших нагрузок |  |  |  |

Составляющие затрат и их удельные значения сведены в табл. 7.

Таблица 7

Полные и удельные затраты

| Составляющие затрат | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | . . . |
| Стоимость сооружения сети в ценах 1984 г. | 3950 | 4450 |  |
| 1. Капитальные вложения в начале | 47400,0 | 53400,0 |  |
| первого года сооружения сети, тыс.руб |  |  |  |
| 2. Капитальные затраты на сооружение | 120689,5 | 135966,6 |  |
| сети с учетом ежегодных равных |  |  |  |
| платежей в течение экономического |  |  |  |
| срока службы сети, тыс. руб |  |  |  |
| - удельное значение, тыс. руб/МВт | 603,4 | 679,8 |  |
| 3. Эксплуатационные расходы, приве- | 31544,7 | 35537,7 |  |
| денные к моменту ввода сети в |  |  |  |
| эксплуатацию, тыс. руб |  |  |  |
| - удельное значение, тыс. руб/МВт | 157,7 | 177,7 |  |
| 4. Капитализированная стоимость | 376500,0 | 320500,0 |  |
| потерь мощности, тыс. руб |  |  |  |
| - удельное значение, тыс. руб/МВт | 1882,5 | 1602,5 |  |
| 5. Капитализированная стоимость | 703351,6 | 615974,6 |  |
| потерь энергии, тыс. руб |  |  |  |
| - удельное значение, тыс. руб/МВт | 3516,8 | 3079,9 |  |
| 6. Полные затраты, тыс. руб | 1232085,8 | 1107978,9 |  |
| - удельное значение, тыс. руб/МВт | 6160,4 | 5539,9 |  |

Различие в удельных затратах составляет 620,5 тыс. руб/МВт, т. е. 10 % это позволяет считать более выгодным второй вариант.

6. ВЫБОР НОМИНАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

И СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ ВЛ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Задача. Для заданной конфигурации сети (рис.7) выбрать с соответствующими обоснованиями номинальные напряжения и сечения проводов ВЛ электропередачи.

Рис. 7. Конфигурация электрической сети

Исходные данные

- Район сооружения сети.

- Номер района по гололеду.

- Протяженности трасс ВЛ.

- Время использования максимума нагрузки Tmax.

- Коэффициент попадания в максимум энергосистемы kmax.

- Мощности нагрузок на пятый год эксплуатации сети.

Краткие теоретические сведения

1. Выбор номинальных напряжений ВЛ электропередачи. Номинальное напряжение зависит от передаваемой мощности и протяженности ЛЭП. Наиболее выгодное с экономической точки зрения напряжение может быть определено по одной из эмпирических формул, например

|  | U = 164Pl, | (21) |
| --- | --- | --- |

где P - передаваемая по ВЛ активная мощность на одну цепь, МВт; l- протяженность ВЛ, км.

Полученное напряжение используется для выбора ближайшего стандартного и увязывается с номинальными напряжениями существующей сети с учетом перспективы развития.

2. Выбор сечений проводов ВЛ электропередачи. Выбор сечений проводов по экономическому критерию может быть сделан по экономической плотности тока или экономическим токовым интервалам [3].

Использование второго метода состоит в следующем.

Для каждой ЛЭП рассчитывается максимальный рабочий ток на время пятого года эксплуатации Imax и затем расчетный ток:

|  | Ið =ImaxαiαT, | (22) |
| --- | --- | --- |

где  i - коэффициент, учитывающий изменение нагрузки по годам эксплуатации линии; T - коэффициент, учитывающий число часов использования максимальной нагрузки линии и коэффициент попадания в максимум нагрузки энергосистемы.

Для расчета i нужны данные роста нагрузки по годам, но для ВЛ 110-220 кВ он принимается равным 1,05, что соответствует математическому ожиданию этого коэффициента в зоне наиболее часто встречающихся темпов роста нагрузок. Коэффициент T выбирается по табл. 8.

Таблица 8

Усредненные значения коэффициента T

| Напряжение | kmax | Tmax, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 4000 | 4000-6000 | Более 6000 |
|  | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
| 35 - 330 кВ | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 |
|  | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
|  | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| 500, 750 кВ | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
|  | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,9 |

Сечения проводов выбираются по табл. П.15.

Выбранные сечения подлежат обязательной проверке по допускаемому току нагрева (см. табл. П.16).

Указания к решению задачи

1. При выборе номинальных напряжений следует  преимущественно выбирать большее номинальное напряжение.

2. При выборе номинальных напряжений в кольцевой сети для ЛЭП, входящих в кольцо, нужно выбирать одинаковые номинальные напряжения.

7. ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ

ПО ДОПУСКАЕМОЙ ПОТЕРЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Задача. Выбрать сечения проводников в сети напряжением 10/0,4 кВ по допускаемой потере напряжения (рис.8).

Рис.8. Схема электрической сети

Воздушная линия электропередачи 10 кВ соединяет центр питания (ЦП) с трансформаторным пунктом (ТП) 10/0,4 кВ с нагрузкой на стороне высокого напряжения S5 = P5 + jQ5. От шин ТП 0,4 кВ отходит магистральная воздушная линия электропередачи, питающая осветительные нагрузки (чисто активная мощность).

Исходные данные

1. Мощности нагрузок.

2. Расстояния участков ЛЭП.

3. Допускаемая потеря напряжения.

Краткие теоретические сведения

Подбор сечений проводников выполняется по соотношениям, основанным на свойстве ЛЭП иметь индуктивное сопротивление, мало отличающееся от своего среднего значения для данного класса ЛЭП (см. табл. 9)

|  | X = x0,ðl. | (23) |
| --- | --- | --- |

Исходя из этого свойства, вычисляется приближенная величина потерь напряжения на индуктивных сопротивлениях участков ЛЭП и находится допустимая величина потерь напряжения на активных сопротивлениях

|  | DUR = DU - DUX. | (24) |
| --- | --- | --- |

Одним из критериев выбора сечений проводников в распределительных электрических сетях является минимум объема цветного металла, расходуемого на проводники ЛЭП (минимум капитальных вложений)

|  | C1 = minåni = 1Vi. | (25) |
| --- | --- | --- |

где Vi - объем цветного металла на i - м участке; n - число линий.

При этом должны выполняться следующие ограничения:

|  | åni = 1DUi≤DU, | (26) |
| --- | --- | --- |

где суммируются потери напряжения от пункта питания до наиболее удаленного потребителя;

|  | Imaxj≤ Ij; | (27) |
| --- | --- | --- |

где Imaxj - ток на j - м участке ЛЭП  в режиме максимальных нгрузок; Iдопj - предельный ток по условию нагрева проводника для сечения, принятого на j - м участке ЛЭП.

|  | Fmin≤Fj≤Fmax, j = 1,2,...,n. | (28) |
| --- | --- | --- |

Критерий C1 с учетом ограничения на потерю напряжения дает соотношения для вычисления оптимальных сечений:

а) для одного из участков ЛЭП, например n - го,

|  | Fn = ρPnDURUåni = 1liPi, | (29) |
| --- | --- | --- |

б) для других участков сечения вычисляются по формулам:

|  | Fn - 1 = FnPn - 1Pn,...F1 = FnP1Pn. | (30) |
| --- | --- | --- |

где  - удельное сопротивление провода Оммм2/км.

Полученные сечения округляются до стандартных значений с учетом остальных ограничений.

При введении дополнительного ограничения - равенства сечений на всех участках ЛЭП

|  | F1 = F2 = ... = Fn | (31) |
| --- | --- | --- |

формула для вычисления сечения выглядит следующим образом:

|  | F=ρDURUi=1nliPi. | (32) |
| --- | --- | --- |

Для ЛЭП, питающей только одну нагрузку

|  | F=ρlPDURU. | (32) |
| --- | --- | --- |

Вторым критерием, по которому выбирают проводники ЛЭП, является минимум общих потерь мощности в сети с такими же ограничениями, что и для первого критерия.

|  | 2=mini=1nDPi. | (33) |
| --- | --- | --- |

Этот критерий, также с учетом ограничения по допускаемой потере напряжения, приводит к соотношению для любого участка ЛЭП:

|  | Fi = Iij, i = 1,2,...,n, | (34) |
| --- | --- | --- |

где

|  | j = DUR3ρåni = 1cosjili. | (34) |
| --- | --- | --- |

Полученные сечения округляются до стандартных значений с учетом имеющихся ограничений.

Указания к решению задачи

1. Вначале следует выбрать сечение проводов ВЛ 10 кВ (линия 5) по допускаемой потере напряжения равной, 5 %. Марка проводов типа АС ( = 28.8 Ом мм2/км). Средние значения индуктивных сопротивлений даны в табл. 9.

2. Проверить выбранные сечения  по допустимому току нагрева и механической прочности проводов ВЛ.

3. Определить действительную величину потери напряжения в ЛЭП 10 кВ и сопоставить ее с допускаемой.

4. Определить располагаемую потерю напряжения для 0,4 кВ:

|  | DUð = V ï - DUî5 + DUÒï - DUÒï -V, | (36) |
| --- | --- | --- |

где VЦП - отклонение напряжения в ЦП по отношению к номинальному (принять равным 5 %); UЛ5 - действительная величина потерь напряжения в ЛЭП 10 кВ;  UТПпов - повышение напряжения трансформатором (принять равным 5 %); UТП - потеря напряжения в трансформаторе (принять равной 3,8 %); Vдоп - допускаемое отклонение напряжения у наиболее удаленного потребителя (принять равной минус 5 %).

5. Выбрать сечения проводов на участках сети 0,4 кВ по условию минимума расхода цветного металла. Марки проводов типа АС.

6. Проверить выбранные сечения по допускаемому току нагрева и механической прочности проводов ВЛ.

7. Определить действительную величину потерь напряжения в линии 0,4 кВ до наиболее удаленного от ТП потребителя и сопоставить ее с располагаемой потерей напряжения.

8. При необходимости изменить выбранные сечения проводов и сделать новую проверку действительной потери напряжения.

Таблица 9

Значения среднего индуктивного сопротивления линии

| Линии | x 0.ср, Ом/км |
| --- | --- |
| 1. Кабельные линии до 1 кВ | 0,05 |
| 2. То же 6 - 10 кВ | 0,08 |
| 3. Изолированные провода на роликах | 0,20 |
| 4. То же на изоляторах | 0,25 |
| 5. Воздушные линии до 1 кВ | 0,30 |
| 6. То же 6 - 35 кВ | 0,40 |

Таблица 10

Минимально допустимые сечения сталеалюминиевых проводов ВЛ

по условиям механической прочности

| Характеристика ВЛ | Сечение провода мм2 |
| --- | --- |
| Воздушные линии без пересечений; толщина намерзаний при гололеде: до 10 мм | 25 |
| 15 и более мм | 35 |
| Пролеты пересечений воздушных линий с инженерными сооружениями: с линиями связи и трубопроводами | 35 |
| с железными дорогами при толщине намерзания гололеда: до 10 мм | 35 |
| 15 и более мм | 50 |

8. СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ В ЗАМКНУТОЙ

НЕОДНОРОДНОЙ СЕТИ

Задача. Определить величину снижения потерь мощности в неоднородной сети в режиме экономического потокораспределения.

Исходные данные

1.	Параметры схемы замещения электрической сети.

- Мощность нагрузки.

- Напряжение пункта питания.

Краткие теоретические сведения

В замкнутых неоднородных сетях естественное потокораспределение, как правило, не совпадает с экономическим потокораспределением. Искусственное установление экономического потокораспределения с помощью специальных средств может в значительной мере снизить потери мощности в сети. Классическим примером неоднородной сети является контур из двух ЛЭП разного номинального напряжения (рис.9,а).

Схема электрической сети после приведения к линии с двухсторонним питанием показана на рис.9,б.

1Рис.9. Схема электрической сети (а) и линия  с двухсторонним питанием (б)

Схема замещения с приведенными параметрами ЛЭП 220 кВ и трансформаторов к напряжению 110 кВ показана на рис.10 (емкостные проводимости ЛЭП  и потери холостого хода трансформаторов включены в мощность нагрузки).

Рис.10. Схема замещения линии с двухсторонним питанием

Указания к выполнению задачи

1. Найти естественное потокораспределение и потери мощности в сети.

2. Найти экономическое потокораспределение и потери мощности в сети.

3. Вычислить величину снижения потерь мощности при установлении экономического потокораспределения.

4. Вычислить значение уравнительной ЭДС для достижения экономического потокораспределения.

5. Определить величину емкости, включаемую в одну из ЛЭП, которая необходима для достижения экономического потокораспределения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Электрические системы и сети. Метод. материалы и упражнения для самостоятельной работы / Сост. А. В. Лыкин и Ю. М. Сидоркин. – Новосибирск, изд-во НГТУ, 1998.

2. Боровиков В. А., Косарев В. К., Ходот Г. А. Электрические сети энергетических систем. – Л.: Энергия, 1977.

3. Идельчик В. И. Электрические системы и сети. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

4. Карпов Ф. Ф. Компенсация реактивной мощности в распределительных сетях. – М.: Энергия, 1975.

5. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения / Под ред. И. А. Баумштейна, С. А. Бажанова. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

6. Справочник по проектированию электроэнергетических систем / Под ред. С. С. Рокотяна и И. М. Шапиро. – М.: Энергоатомиздат, 1985.

7. Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

8. Худяков В. В., Ивакин В. Н., Сысоева Н. Г. Расчет технико-экономических характеристик электропередач в условиях рыночной экономики // Электричество. – 1994. – № 6 – С. – 16-20.